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1.项目概况
安徽泰亨特科技有限公司是安庆长宏科技股份有限公司的全资子公司，于安庆市大观区纬九路投资102535万元建设“年产25000吨四氢噻吩产品建设项目”。项目建设四氢噻吩厂房、仓库、罐区、污水处理站、RTO装置及相关配套设施，厂房内设4条四氢噻吩生产线，建成后可年产四氢噻吩25000吨。本项目主要原料硫化氢采用安庆石化副产的硫化氢，因此项目投产后不仅可以实现四氢噻吩的进口替代，解决卡脖子问题，还可补充和完善区域产业链，实现资源综合利用，促进安庆经济发展。项目于2022年5月12日取得大观区发展改革委备案，项目代码为：2205-340803-04-01-263647。
2022年9月由安徽中祥环境科技有限公司编制完成《安徽泰亨特科技有限公司年产25000吨四氢噻吩产品建设项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)，2022年11月1日安庆市生态环境局对该《报告书》给予了批复，批复文号为宜环建函【2022】55号。取得批复后，2022年11月公司按照《报告书》及批复相关要求陆续开展项目工程建设工作。本次验收项目于2022年11月开工建设，于2023年3月25日建设完成，于2023年6月开始调试生产。
企业根据环评批复及排污许可证管理要求，于2023年5月申领排污许可证（证书编号：91340803MA8NX4EB2Q001V）。

企业于2023年4月组织编制完成了《安徽泰亨特科技有限公司突发环境事件应急预案》，并已完成备案（备案号：340803-2023-003-H）。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》等相关规定，项目建设单位安徽泰亨特科技有限公司于2023年6月开展年产25000吨四氢噻吩产品建设项目竣工环保验收工作。
根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定和要求，2023年6月安徽泰亨特科技有限公司与安徽质环检测科技有限公司派出专业技术人员对该项目环保设施的建设和运行情况进行了现场勘察，查阅和收集了有关文件及技术资料。在现场勘察和对有关资料分析的基础上，编制了项目验收监测方案。

2023年6月25日至26日及7月16日至17日委托安徽质环检测科技有限公司就本项目生产过程中产生废水、废气、噪声等污染防治设施的处理能力及污染物排放现状进行了现场监测。根据验收监测结果和现场检查情况，安徽质环检测科技有限公司编制了本项目验收监测报告。
2.验收依据
2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日公布，自2022年6月5日起执行)；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》 (2018年12月29日修订)；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日）；

（8）《安徽省环境保护条例》（2018年1月1日）。
2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范
（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（2）《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）；

（3）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；
（4）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（6）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（7）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；
（8）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）；
（9）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）；
（11）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（12）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 公告2018年第9号）；

（13）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）；

（14）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评【2020】688号）。
2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）《安徽泰亨特科技有限公司年产25000吨四氢噻吩产品建设项目环境影响报告书》，安徽中祥环境科技有限公司，2022年9月；
（2）《关于安徽泰亨特科技有限公司年产25000吨四氢噻吩产品建设项目环境影响报告书审查意见的函》（宜环建函【2022】55号），安庆市生态环境局，2022年11月1日。

2.4其他相关文件

（1）《安徽泰亨特科技有限公司年产25000吨四氢噻吩产品建设项目验收检测报告》，安徽质环检测科技有限公司；
（2）安徽泰亨特科技有限公司提供的相关环保设计资料。
3.项目建设情况
3.1地理位置及平面布置

安庆市位于安徽省西南面，长江中下游北岸，地处北纬30°30′22″～30°32′28″与东经116°57′18″～117°14′36″之间，是雄踞长江中下游北岸的一座历史名城，区位优势非常明显，地处皖、鄂、赣三省交界处，水陆空交通四通八达，是安徽省的西南门户。

本次验收的内容为安徽泰亨特科技有限公司年产25000吨四氢噻吩产品建设项目，本项目位于安徽省安庆市大观区纬九路。本项目建设四氢噻吩生产车间、催化剂再生车间、仓库、罐区及公辅工程，并于车间内布置四条四氢噻吩生产线。地块总占地面积32000m2。（地理坐标为东经：117°1'0.05"，北纬：30°31'21.58"），项目总投资102535万元，具体地理位置见附图1，项目厂区平面布置图见附图2，周边敏感点分布见附图3。

项目周边敏感点位置关系见下表3.1-1。

表3.1-1 项目周边敏感点位置关系一览表
	序号
	敏感点
	相对位置
	距项目区边界距离（m）
	规模/人
	功能区划
	备注

	1
	石化五村
	SE
	516 
	600
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区域
	环境保护目标验收前后无变化，项目周边未新增敏感点

	2
	安庆市电力中职学院
	SE
	785 
	600
	
	

	3
	康居楼
	SW
	873 
	400
	
	

	4
	安庆四中西
	S
	994 
	900
	
	

	5
	石化二小
	S
	1174 
	1200
	
	

	6
	石化热电生活区
	E
	1241 
	800
	
	

	7
	石化二村
	SE
	1271 
	830
	
	

	8
	大观亭社区
	SE
	1321 
	1500
	
	

	9
	四方城
	SW
	1327 
	1300
	
	

	10
	安庆外国语
	S
	1361 
	2100
	
	

	11
	龙井小区
	E
	1366 
	1300
	
	

	12
	安庆二院
	E
	1367 
	2335
	
	

	13
	安庆七中
	E
	1371 
	2100
	
	

	14
	石化一中西区
	S
	1513 
	1200
	
	

	15
	安庆一中
	SE
	1617 
	1600
	
	

	16
	黄华庭新村
	SE
	1670 
	1600
	
	

	17
	宜城水岸
	E
	1687 
	2100
	
	

	18
	安庆四中
	SE
	1864 
	1200
	
	

	19
	滨江苑小区
	E
	1944 
	2600
	
	

	20
	集贤花苑
	NE
	1950 
	700
	
	

	21
	纺织西村小区
	SE
	1989 
	540
	
	

	22
	光泰新村
	E
	2109 
	400
	
	

	23
	海军医院
	SE
	2196 
	1300
	
	

	24
	团结新村
	SE
	2211 
	1300
	
	

	25
	张港村
	SE
	2257 
	120
	
	

	26
	安庆二中
	E
	2322 
	4000
	
	

	27
	华茂1958
	E
	2352 
	2600
	
	

	28
	安庆师范北校区
	E
	2358 
	2200
	
	

	29
	石化大湖
	SE
	2429 
	1000
	
	

	30
	花亭北村
	SE
	2491 
	700
	
	

	31
	石化一中高中
	W
	2607 
	4200
	
	

	32
	河口村
	E
	2630 
	1100
	
	

	33
	安庆一院
	E
	2640 
	2300
	
	

	34
	宜园小区
	E
	2672 
	3500
	
	

	35
	人民路小学
	NE
	2678 
	1000
	
	

	36
	尚城花园
	NE
	2743 
	650
	
	

	37
	安庆市立医院
	E
	2787 
	1300
	
	

	38
	枞阳门
	SW
	2799 
	4000
	
	

	39
	宏信花园
	SE
	2892 
	3200
	
	

	40
	翡翠华庭
	E
	2980 
	1500
	
	

	41
	和谐佳苑
	SE
	3048 
	2600
	
	

	42
	化建新村
	NE
	3067 
	900
	
	

	43
	锦江花园
	SE
	3074 
	700
	
	

	44
	景泰花园
	SE
	3186 
	1300
	
	

	45
	康健花园
	E
	3197 
	2200
	
	

	46
	大湖王朝
	SE
	3206 
	900
	
	

	47
	茅岭佳苑
	NE
	3232 
	800
	
	

	48
	海燕南村
	N
	3246 
	1200
	
	

	49
	康居里
	SE
	3289 
	1100
	
	

	50
	迎江寺
	E
	3403 
	600
	
	

	51
	富春国际花园
	E
	3420 
	840
	
	

	52
	华中路第二小学
	NE
	3425 
	1300
	
	

	53
	人民新村
	N
	3450 
	1200
	
	

	54
	青少年宫
	NE
	3457 
	100
	
	

	55
	莲湖名邸
	E
	3460 
	900
	
	

	56
	阳光花园
	SE
	3504 
	800
	
	

	57
	集贤北苑
	N
	3513 
	700
	
	

	58
	东苑小区
	E
	3600 
	800
	
	

	59
	石化一中（人民路校区）
	SE
	3608 
	2100
	
	

	60
	香樟里
	E
	3640 
	2600
	
	

	61
	安庆市大观区政府
	E
	3643 
	100
	
	

	62
	梦祯苑
	SE
	3667 
	2600
	
	

	63
	十里九华小区
	N
	3840 
	800
	
	

	64
	天盟大溪地
	E
	3869 
	1500
	
	

	65
	逸龙府
	SE
	3892 
	1000
	
	

	66
	宜光新村
	NE
	3907 
	800
	
	

	67
	谐水湾
	N
	3999 
	3500
	
	

	68
	石化凌北
	NE
	3999 
	1300
	
	

	69
	建司大院
	N
	4000 
	2300
	
	

	70
	十里中心学校
	NE
	4045 
	600
	
	

	71
	滨江至尊
	NE
	4058 
	1500
	
	

	72
	安庆九中
	E
	4089 
	1300
	
	

	73
	迎宾北苑
	SE
	4158 
	600
	
	

	74
	古树新苑
	E
	4229 
	2600
	
	

	75
	回祥小区
	E
	4231 
	3500
	
	

	76
	警官学校
	E
	4258 
	700
	
	

	77
	乌岭村
	E
	4292 
	1300
	
	

	78
	石化三村
	ES
	850
	300
	
	

	1
	长江（安庆段）
	ES
	1900
	大型河流
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准
	

	2
	皖河
	WS
	1800
	小型河流
	
	

	1
	区域声环境

四周厂界外
	200
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准
	


3.2建设内容

3.2.1本次验收项目建设内容

本次验收的内容为年产25000吨四氢噻吩产品建设项目，本项目建设四氢噻吩生产车间、催化剂再生车间、仓库、罐区及公辅工程，并于生产车间内布置四条四氢噻吩生产线，同时本项目从安庆石化厂区建设5条管线至泰亨特厂区，其中1条DN250mm硫化氢管线从安庆石化硫磺装置接到泰亨特厂区，管长500m，硫化氢设计进气流量1.85t/h。同时新建管廊。另外依托凯美特气体现有管廊新建4条管线，从安庆石化厂区接至泰亨特厂区，管长均为200m，包括1条DN100mm蒸汽管线、1条DN50mm干气管线、1条DN50mm氮气管线和1条DN50mm仪表气管线。蒸汽设计流量为3.5t/h，干气设计流量100m3/h，仪表气设计流量为180m3/h，氮气设计流量为180m3/h。
根据现场踏勘，结合实际建设情况和评价阶段设计的建设内容，本次验收项目实际建设内容与环评及批复内容对比情况见下表3.2-3。根据表中内容对比可知，本项目实际建设内容与环评及批复中内容基本一致。

表3.2-3  本次验收项目内容与实际建设内容对比情况一览表
	工程类别
	单项工程名称
	环评及批复建设内容
	实际建设内容
	备注

	主体工程
	四氢噻吩车间
	4层，34m×53m，建筑面积6360m2，甲类。项目建设4条生产线（布置4台固定床反应器）配套精馏塔、压缩机、粗品分离釜、前馏精馏塔、成品精馏塔、水相精馏塔、聚合物过滤器、前馏结晶釜、成品脱硫釜、包装线等配套设备，并在车间内布置两个30m3导热油储罐（地埋式）。
	4层，34m×53m，建筑面积6360m2，甲类。项目建设4条生产线（布置4台固定床反应器）配套精馏塔、压缩机、粗品分离釜、前馏精馏塔、成品精馏塔、水相精馏塔、聚合物过滤器、前馏结晶釜、成品脱硫釜、包装线等配套设备，并在车间内布置1个60m3导热油储罐（地埋式）
	总体与环评一致，车间内地埋式导热油罐由两个30m3罐改为一个60m3罐，总体储罐容积不变。

	
	催化剂再生
	1层，占地面积30m2，项目建设一座回转活化炉用于催化剂再生，项目全厂再生8次/年，每次再生量10t
	1层，占地面积30m2，项目建设一座回转活化炉用于催化剂再生，项目全厂再生8次/年，每次再生量10t
	与环评一致

	辅助工程
	中心化验室
	1层，占地面积40m2，主要用于产品检测
	1层，占地面积40m2，主要用于产品检测
	与环评一致

	
	控制室
	1层，占地面积5400m2，主要用于控制全厂生产设备运行
	1层，占地面积5400m2，主要用于控制全厂生产设备运行
	与环评一致

	
	甲类仓库
	1层，18m*40m，建筑面积720m2，砖混结构，主要用于储存四氢噻吩成品
	1层，18m*40m，建筑面积720m2，砖混结构，主要用于储存四氢噻吩成品
	与环评一致

	
	戊类仓库1
	戊类，1层，占地面积：1500m2，建筑面积：1500m2，主要用于储存四氢噻吩成品包装桶等
	戊类，1层，占地面积：1500m2，建筑面积：1500m2，主要用于储存四氢噻吩成品包装桶等
	与环评一致

	
	戊类仓库2
	戊类，占地面积400m2，主要用于储存五金钢材和设备零部件
	未建设，五金钢材和设备零部件等存放于戊类仓库1
	/

	
	罐区一
	占地面积456.45m2，建设2个400m3四氢噻吩储罐（内浮顶罐）、2个400m3丁二醇储罐（内浮顶罐），设置30m×28m×1.5m围堰
	占地面积456.45m2，建设2个400m3四氢噻吩储罐（内浮顶罐）、2个400m3丁二醇储罐（内浮顶罐），设置30m×28m×1.5m围堰
	与环评一致

	
	地埋罐
	占地面积48m2，设置1个56m3液碱储罐（地埋式）1个56m3硫氢化钠储罐（地埋式）
	实际建设中设置1个地上50m3液碱储罐，1个地上50m3硫氢化钠储罐，无地埋式储罐
	根据本项目建设实际生产情况，考虑到地埋式储罐安全问题及对土壤和地下水污染影响较大，因此设置为地上储罐，同时周边做好围堰防渗防腐工作

	公用工程
	变配电间
	3层，16m×30m，建筑面积1440m2，内设有2台1600KVA干式变压器，1台315KVA应急变压器，全场用电量
650万kWh
	3层，16m×30m，建筑面积1440m2，内设有2台1600KVA干式变压器，1台315KVA应急变压器，全场用电量650万kWh
	与环评一致

	
	供水
	本项目用水来自市政供水管网，系统供水压力0.3MPa。供水管网管材为焊接钢管，管道防腐做加强级防腐层，可由给水管网引到装置区及辅助设施区；全厂用水量
38764.80 t/a，
129.22t/d
	本项目用水来自市政供水管网，系统供水压力0.3MPa。供水管网管材为焊接钢管，管道防腐做加强级防腐层，可由给水管网引到装置区及辅助设施区；全厂用水量34440 t/a，114.8t/d
	全厂用水量未超过环评中设计要求

	
	冷却系统
	位于四氢噻吩生产车间，设置2台25W大卡冷冻机组，1座70m3低温循环水箱、1座冷水塔、2台200t/h循环水泵（1用1备），给生产线提供5-7℃冷冻水，项目建成后冷冻水需求量200t/h
	位于四氢噻吩生产车间，设置1台25W大卡冷冻机组，1座70m3低温循环水箱、1座冷水塔、2台200t/h循环水泵（1用1备），给生产线提供5-7℃冷冻水，项目建成后冷冻水需求量200t/h
	根据实际生产需求，一台冷冻机组能够满足生产需要

	
	循环水系统
	位于四氢噻吩生产车间，设置1套200t/h冷却循环水系统，主要含有1座70m3循环水箱、1座冷水塔、2台200t/h循环水泵（1用1备），项目建成后循环水需求量200t/h
	位于四氢噻吩生产车间，设置1套200t/h冷却循环水系统，主要含有1座70m3循环水箱、1座冷水塔、2台200t/h循环水泵（1用1备），项目建成后循环水需求量200t/h
	与环评一致

	
	供热
	项目在四氢噻吩车间设置一套导热油电加热器，为项目固定床反应器供热，其余设备供热采用安庆石化蒸汽
	项目在四氢噻吩车间设置一套导热油电加热器，为项目固定床反应器供热，其余设备供热采用安庆石化蒸汽
	与环评一致

	
	消防
	布置一座60m2消防泵房，设计消防供水系统1套，包括2座1000m3消防水罐、设计流量200t/h。
	布置一座60m2消防泵房，设计消防供水系统1套，包括2个500m3消防水罐、设计流量200t/h。
	根据实际建设情况，2个550m3消防水罐能够满足消防水的需求

	
	门卫
	门卫室建筑面积100m2
	门卫室建筑面积100m2
	与环评一致

	
	停车场
	停车场建筑面积585.80 m2
	停车场建筑面积585.80 m2
	与环评一致

	
	供氮
	项目氮气依托安庆石化，企业建设1条氮气（DN50mm）管道，从石化总管连接至泰亨特厂区约200m，供气能力为180m3/h，项目氮气使用量105m3/a（146m3/h）
	项目氮气依托安庆石化，企业建设1条氮气（DN50mm）管道，从石化总管连接至泰亨特厂区约200m，供气能力为180m3/h，项目氮气使用量105m3/a（146m3/h）
	与环评一致

	
	仪表气
	项目仪表气依托安庆石化，企业建设1条仪表气（DN50mm）管道，从石化总管连接至泰亨特厂区约200m，供气能力为180m3/h，项目仪表气使用量108万m3/a（150m3/h）
	项目仪表气依托安庆石化，企业建设1条仪表气（DN50mm）管道，从石化总管连接至泰亨特厂区约200m，供气能力为180m3/h，项目仪表气使用量108万m3/a（150m3/h）
	与环评一致

	
	干气
	项目干气依托安庆石化，企业建设1条干气（DN50mm）管道，从石化总管连接至泰亨特厂区约200m，供气能力为100m3/h，项目干气使用量
0.65万m3/a（0.9m3/h）
	项目干气依托安庆石化，企业建设1条干气（DN50mm）管道，从石化总管连接至泰亨特厂区约200m，供气能力为100m3/h，项目干气使用量
0.65万m3/a（0.9m3/h）
	与环评一致

	
	蒸汽
	项目蒸汽依托安庆石化，企业建设1条蒸汽（DN100mm）管道，从石化总管连接至泰亨特厂区约200m，供汽能力为3.5t/h，项目蒸汽使用量19296t/a（2.68t/h）
	项目蒸汽依托安庆石化，企业建设1条蒸汽（DN100mm）管道，从石化总管连接至泰亨特厂区约200m，供汽能力为3.5t/h，项目蒸汽使用量19296t/a（2.68t/h）
	与环评一致

	
	酸性气
	项目硫化氢依托安庆石化硫磺装置，企业建设1条DN250mm硫化氢进气管道，从石化硫磺装置连接至泰亨特厂区，约500m，供气能力1.85t/h，项目酸性气使用量
9895t/a（1.37t/h）
	项目硫化氢依托安庆石化硫磺装置，企业建设1条DN250mm硫化氢进气管道，从石化硫磺装置连接至泰亨特厂区，约500m，供气能力1.85t/h，项目酸性气使用量1.37t/h
	与环评一致

	环保工程
	废水
	项目建成后全厂废水
47780.37m3/a，
159.27m3/d，项目废水经“ABR厌氧池+LBQ生物接触氧化池+混凝沉淀池”（处理能力200t/d）处理达城西污水处理厂接管标准后排入城西污水处理厂深度处理，处理后的废水排入长江安庆段。雨水排入市政雨水管网，雨污排口均设置在线监测装置。
	项目建成后实际全厂废水45357m3/a，151.19m3/d，项目废水经“ABR厌氧池+LBQ生物接触氧化池+混凝沉淀池”（处理能力200t/d）处理达城西污水处理厂接管标准后排入城西污水处理厂深度处理，处理后的废水排入长江安庆段。雨水排入市政雨水管网，雨污排口均设置在线监测装置。
	全厂废水排放量未超过环评中设计要求

	
	废气
	项目碱吸收废气、水相精馏不凝气、前馏精馏不凝气、结晶废气、过滤废气、气化废气、成品精馏不凝气、包装废气、催化剂再生废气、罐区呼吸废气、污水处理站废气、车间动静密封点泄露废气一并通过“RTO（一用一备）+二级碱喷淋”处理，尾气通过30m高DA001排气筒排放；
实验室废气经“活性炭”处理后通过15m高DA002排气筒排放
危废库废气经过“碱喷淋+活性炭”处理后通过15m高DA003排气筒排放
	项目碱吸收废气、水相精馏不凝气、前馏精馏不凝气、结晶废气、过滤废气、气化废气、成品精馏不凝气、包装废气、催化剂再生废气、罐区呼吸废气、污水处理站废气、车间动静密封点泄露废气一并通过“RTO（一用一备）+二级碱喷淋”处理，尾气通过30m高DA001排气筒排放；

实验室废气经“活性炭”处理后通过15m高DA002排气筒排放

危废库废气经过“碱喷淋+活性炭”处理后通过15m高DA003排气筒排放
	与环评及批复一致

	
	固废
	设置240m2危废库1座，危险废物暂存于危废库，收集后委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门处理
	实际建设18m2危废库1座，危险废物暂存于危废库，收集后委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门处理
	根据实际生产所产生的危险废物量，计算储存容量，现有建设的18m2危废库能够满足产生危险废物量的储存

	
	风险应急
	项目建设432m3初期雨水池1座，1200m3事故水池1座。厂区内分区防渗。
项目应急事故池和甲类仓库密闭处理，通过管道连接至危废库废气处理装置，若发生泄露、火灾等事故时，产生的废气进入“碱喷淋+活性炭”处理后过15m高DA003排气筒排放
	项目建设432m3初期雨水池1座，1200m3事故水池1座。厂区内分区防渗。
实际建设中项目应急事故池密闭处理，通过管道连接至RTO废气处理装置，若发生泄露、火灾等事故时，产生的废气进入“RTO+二级碱喷淋”处理，尾气通过30m高DA001排气筒排放；甲类仓库密闭处理，通过管道连接至危废库废气处理装置，产生的废气进入“碱喷淋+活性炭”处理后过15m高DA003排气筒排放
	应急事故池在事故发生时，储存全厂产生的事故废水，产生的废气接入RTO废气处理装置，能够使得产生的废气处理的更加彻底，降低对环境影响风险


3.3主要原辅材料

四氢噻吩产品每天24小时连续生产，年生产约300天约7200小时，原辅材料消耗情况详见下表3.3-1。

表3.3-1  本次验收项目主要原辅材料消耗情况
	类别
	名称
	规格（%）
	设计日耗（t/d）
	设计年耗（t/a）
	实际日耗（t/d）
	折算年耗（t/a）
	来源、储运方式

	原辅料
	1,4-丁二醇
	≥99.0
	
	
	
	
	外购，灌装，槽罐车

	
	硫化氢
	≥98.05
	
	
	
	
	来自安庆石化，管道

	
	催化剂
	/
	
	
	
	
	外购，汽车运输

	
	液碱
	30%
	
	
	
	
	外购，灌装，槽罐车

	
	导热油
	/
	
	
	
	
	外购，每3年更换一次，槽罐车


3.4产品方案及生产设备
（1）本项目的主要产品为四氢噻吩（规格纯度为99.5%），副产品为硫氢化钠，硫氢化钠执行《工业硫氢化钠》（GBT23937-2020）中32%指标要求。产品方案情况见下表。
表3.4-1  本次验收项目产品方案情况
	名称
	年生产时间/h
	环评设计产量
	验收调试期间实际产量t/d

	
	
	设计年产量t/a
	设计日产量t/d
	6月25日
	6月26日
	7月16日
	7月17日

	四氢噻吩
	7200
	25000
	83.3
	64.5
	63.7
	63.1
	63.4

	硫氢化钠（副产品）
	7200
	285
	0.95
	0.74
	0.73
	0.72
	0.72


（2）主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。

表3.4-2  主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	环评设计
	实际建设数量
	备注

	
	
	规格型号、材质
	数量
	规格型号、材质
	数量
	

	1
	粗品脱硫分离釜
	
	
	
	
	与环评一致

	2
	粗品接收罐
	
	
	
	
	与环评一致

	3
	聚合物结晶釜
	
	
	
	
	与环评一致

	4
	聚合物残液接收釜
	
	
	
	
	与环评一致

	5
	硫化氢压缩机
	
	
	
	
	与环评一致

	6
	隔膜压缩机
	
	
	
	
	与环评一致

	7
	硫化氢液化压缩机
	
	
	
	
	与环评一致

	8
	引风机
	
	
	
	
	与环评一致

	9
	磁悬浮风机
	
	
	
	
	与环评一致

	10
	气相收集风机（无组织）
	
	
	
	
	根据实际建设需求增加

	11
	气相收集风机（有组织）
	
	
	
	
	

	12
	四氢噻吩自动包装线
	
	
	
	
	与环评一致

	13
	冷冻机组
	
	
	
	
	根据实际生产需要，减少一套冷冻机组

	14
	冷冻机蒸发器
	
	
	
	
	与环评一致

	15
	冷却塔
	
	
	
	
	与环评一致

	16
	电加热管
	
	
	
	
	与环评一致

	17
	尾气吸收系统
	
	
	
	
	根据实际生产需要，增加尾气吸收系统规格，提升尾气吸收效果

	18
	精馏塔顶回流泵
	
	
	
	
	与环评一致

	19
	废水输送泵
	
	
	
	
	与环评一致

	20
	脱轻塔顶回流泵
	
	
	
	
	与环评一致

	21
	四氢呋喃中间产品泵
	
	
	
	
	与环评一致

	22
	脱轻塔底泵
	
	
	
	
	与环评一致

	23
	四氢噻吩塔顶回流泵
	
	
	
	
	与环评一致

	24
	四氢呋喃产品泵
	
	
	
	
	与环评一致

	25
	四氢噻吩塔底泵
	
	
	
	
	与环评一致

	26
	循环水泵
	
	
	
	
	与环评一致

	27
	电动消防泵
	
	
	
	
	与环评一致

	28
	柴油机消防泵
	
	
	
	
	与环评一致

	29
	冰机制冷（内）循环泵
	
	
	
	
	与环评一致

	30
	低温冷水（外）循环水泵
	
	
	
	
	与环评一致

	31
	电加热（导热油）泵
	
	
	
	
	与环评一致

	32
	 真空泵（真空罐）
	
	
	
	
	与环评一致

	33
	真空循环泵
	
	
	
	
	与环评一致

	34
	陶瓷喷射泵
	
	
	
	
	与环评一致

	35
	BDO输送泵
	
	
	
	
	实际生产中增加四个备用输送泵，一开一备

	36
	包装机进料泵
	
	
	
	
	与环评一致

	37
	厌氧池进水泵
	
	
	
	
	与环评一致

	38
	厌氧池回流泵
	
	
	
	
	与环评一致

	39
	好氧池回流泵
	
	
	
	
	与环评一致

	40
	外排水泵
	
	
	
	
	与环评一致

	41
	液压升降平台
	
	
	
	
	出于实际生产安全问题考虑增加一个液压升降平台

	42
	立虹吸再沸器
	
	
	
	
	与环评一致

	43
	水相精馏一级冷凝器
	
	
	
	
	与环评一致

	44
	水相精馏二级冷凝器
	
	
	
	
	与环评一致

	45
	水相精馏热能利用器
	
	
	
	
	与环评一致

	46
	立虹吸再沸器
	
	
	
	
	与环评一致

	47
	脱轻塔一级冷凝器
	
	
	
	
	与环评一致

	48
	脱轻塔二级冷凝器
	
	
	
	
	与环评一致

	49
	脱轻塔顶冷却器
	
	
	
	
	与环评一致

	50
	立虹吸再沸器
	
	
	
	
	与环评一致

	51
	四氢噻吩精馏热能利用器
	
	
	
	
	与环评一致

	52
	四氢噻吩精馏一级冷凝器
	
	
	
	
	与环评一致

	53
	四氢噻吩精馏二级冷凝器
	
	
	
	
	与环评一致

	54
	四氢噻吩塔顶冷却器
	
	
	
	
	与环评一致

	55
	塔底冷凝器
	
	
	
	
	与环评一致

	56
	硫化氢、水分离冷凝器
	
	
	
	
	与环评一致

	57
	补充硫化氢进口加热器
	
	
	
	
	与环评一致

	58
	循环硫化氢进口加热器
	
	
	
	
	与环评一致

	59
	气体混合器
	
	
	
	
	与环评一致

	60
	BDO进口加热器
	
	
	
	
	与环评一致

	61
	硫化氢冷干换热器
	
	
	
	
	与环评一致

	62
	粗品冷凝器
	
	
	
	
	与环评一致

	63
	粗品换热器
	
	
	
	
	与环评一致

	64
	四氢噻吩反应器
	
	
	
	
	与环评一致

	65
	四氢噻吩反应器
	
	
	
	
	与环评一致

	66
	水相精馏塔
	
	
	
	
	与环评一致

	67
	脱轻塔
	
	
	
	
	与环评一致

	68
	四氢噻吩塔
	
	
	
	
	与环评一致

	69
	蓄热式氧化炉（RTO)
	
	
	
	
	与环评一致

	70
	水相精馏回流罐
	
	
	
	
	与环评一致

	71
	水相塔顶接收罐
	
	
	
	
	与环评一致

	72
	脱轻塔回流罐
	
	
	
	
	与环评一致

	73
	脱轻塔顶接收罐
	
	
	
	
	与环评一致

	74
	四氢噻吩精馏回流罐
	
	
	
	
	与环评一致

	75
	四氢噻吩储罐
	
	
	
	
	与环评一致

	76
	循环水箱
	
	
	
	
	与环评一致

	77
	低温冷水循环水箱
	
	
	
	
	与环评一致

	78
	导热油地埋罐
	
	
	
	
	与环评一致

	79
	导热油罐
	
	
	
	
	与环评一致

	80
	粗品分离水接收罐
	
	
	
	
	与环评一致

	81
	前馏真空抽滤接收罐
	
	
	
	
	与环评一致

	82
	脱硫粗品接收罐
	
	
	
	
	与环评一致

	83
	四氢噻吩中间罐
	
	
	
	
	与环评一致

	84
	硫化氢进口缓冲罐
	
	
	
	
	与环评一致

	85
	硫化氢出口缓冲罐
	
	
	
	
	根据实际生产需要，一个进口缓冲罐对应一个出口缓冲罐，满足生产需要

	86
	前馏接收罐  
	
	
	
	
	与环评一致

	87
	BDO储罐
	
	
	
	
	与环评一致

	88
	BDO中间罐
	
	
	
	
	与环评一致

	89
	四氢噻吩暂存罐
	
	
	
	
	与环评一致

	90
	蒸馏水相暂存釜
	
	
	
	
	与环评一致

	91
	污水调配釜
	
	
	
	
	与环评一致

	92
	四氢呋喃接收槽
	
	
	
	
	与环评一致

	93
	硫化氢液化分离罐
	
	
	
	
	与环评一致

	94
	聚合物过滤器
	
	
	
	
	与环评一致

	95
	硫化氢分液罐
	
	
	
	
	与环评一致

	96
	硫化氢、水分离冷凝器
	
	
	
	
	与环评一致

	97
	液化硫化氢一级冷凝器
	
	
	
	
	与环评一致

	98
	液化硫化氢二级冷凝器
	
	
	
	
	与环评一致

	99
	液化硫化氢三级冷凝器
	
	
	
	
	与环评一致


综上表分析，本次验收产品主要生产设备的数量和型号与环评相比未发生变动，部分辅助设备数量及型号根据实际生产建设情况进行相应的调整。

3.5水源及水平衡

项目排水包括工艺废水、实验室废水、碱液喷淋废水、循环冷却废水、地面冲洗废水、初期雨水、生活污水和蒸汽冷凝水排水等。企业现阶段本项目平均每天废水量为151.19m3/d，年生产300天，年废水量约为45357m3/a。
故本项目水平衡图如下图3.5-1。
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图3.5-1  本项目水平衡图
  单位：m3/d
3.6生产工艺
工艺涉密
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	回转活化炉


图3.6.1-1  四氢噻吩生产工艺流程及产污环节图
图3.6.1-2  催化剂置换活化工艺及产污节点图（1次/半年，每条生产线）
二、产污环节分析
四氢噻吩产品生产过程中工艺反应与主要产污环节及污染物情况与环评一致，未发生变化，实际产污环节及污染物情况详见表3.6.1-1。
表3.6.1-1  四氢噻吩产品污染物排放节点及处理措施一览表
	项目
	污染节点
	污染因子
	收集措施
	处理措施
	排放途径

	废气
	碱吸收
	G1碱吸收废气
	硫化氢
	采用密闭管道与吸收塔塔顶呼吸口连接
	进入“RTO+二级碱喷淋”处理
	30m高DA001排气筒

	
	水相精馏
	G2水相精馏不凝气
	四氢呋喃
	采用密闭管道与接受罐呼吸口连接
	
	

	
	前馏精馏
	G3前馏精馏不凝气
	四氢呋喃、四氢噻吩
	采用密闭管道与接受罐呼吸口连接
	
	

	
	结晶
	G4结晶废气
	四氢呋喃
	采用密闭管道与结晶釜呼吸口连接
	
	

	
	过滤
	G5过滤废气
	四氢呋喃
	采用密闭管道与接收罐呼吸口连接
	
	

	
	汽化
	G6汽化废气
	聚四氢呋喃、四氢呋喃、四氢噻吩、焦油
	采用密闭管道与接收罐呼吸口连接
	
	

	
	成品精馏
	G7成品精馏废气
	四氢呋喃、四氢噻吩
	采用密闭管道与接收罐呼吸口连接
	
	

	
	包装机
	G8包装废气
	四氢噻吩
	采取密闭灌装间收集
	
	

	
	置换废气（纳入碱吸收废气）
	G9置换废气
	硫化氢
	采用密闭管道与固定床反应器呼吸口连接
	通过“二级碱吸收”吸收后进入“RTO+二级碱喷淋”处理
	

	
	回转活化炉
	G10催化剂再生废气
	微量有机废气
	采用负压收集
	进入“RTO+二级碱喷淋”处理
	

	废水
	水相精馏塔
	W1水相精馏废水
	四氢呋喃、四氢噻吩
	经厂内污水处理站预处理后，再排入城西污水处理集中处理

	固废
	催化剂活化
	S1废催化剂
	沾染有机溶剂
	暂存于危废库，收集后委托有资质单位处理


3.7项目变动情况

（1）变动情况

项目变动情况见下表

表3.7-1  项目变动情况一览表

	序号
	名称
	环评及批复要求
	实际建设
	变化原因
	是否为重大变动

	1
	生产设备及产能
	车间内布置四条四氢噻吩生产线，生产四氢噻吩产品（产能25000吨/年）
	车间内布置四条四氢噻吩生产线，生产四氢噻吩产品（产能25000吨/年），生产设备详细内容见设备一览表
	企业在实际生产建设中主要生产设备的数量和型号与环评相比未发生变动，部分辅助设备数量及型号根据实际生产建设情况进行相应的调整，主要生产设备生产产能未发生变动，单批次产能不变
	否

	2
	地埋罐
	占地面积48m2，设置1个56m3液碱储罐（地埋式）1个56m3硫氢化钠储罐（地埋式）
	实际建设中设置1个地上50m3液碱储罐，1个地上50m3硫氢化钠储罐，无地埋式储罐
	根据本项目建设实际生产情况，考虑到地埋式储罐安全问题及对土壤和地下水污染影响较大，因此设置为地上储罐，同时周边做好围堰防渗防腐工作
	否

	3
	消防
	布置一座60m2消防泵房，设计消防供水系统1套，包括2座1000m3消防水罐、设计流量200t/h。
	布置一座60m2消防泵房，设计消防供水系统1套，包括2个500m3消防水罐、设计流量200t/h。
	根据实际建设情况，2个550m3消防水罐能够满足消防水的需求
	否

	4
	固废
	设置240m2危废库1座，危险废物暂存于危废库，收集后委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门处理
	实际建设18m2危废库1座，危险废物暂存于危废库，收集后委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门处理
	根据实际生产所产生的危险废物量，计算储存容量，现有建设的18m2危废库能够满足产生危险废物量的储存
	否

	5
	风险应急
	项目建设432m3初期雨水池1座，1200m3事故水池1座。厂区内分区防渗。
项目应急事故池和甲类仓库密闭处理，通过管道连接至危废库废气处理装置，若发生泄露、火灾等事故时，产生的废气进入“碱喷淋+活性炭”处理后过15m高DA003排气筒排放
	项目建设432m3初期雨水池1座，1200m3事故水池1座。厂区内分区防渗。
实际建设中项目应急事故池密闭处理，通过管道连接至RTO废气处理装置，若发生泄露、火灾等事故时，产生的废气进入“RTO+二级碱喷淋”处理，尾气通过30m高DA001排气筒排放；甲类仓库密闭处理，通过管道连接至危废库废气处理装置，产生的废气进入“碱喷淋+活性炭”处理后过15m高DA003排气筒排放
	应急事故池在事故发生时，储存全厂产生的事故废水，产生的废气接入RTO废气处理装置，能够使得产生的废气处理的更加彻底，降低对环境影响风险
	否


（2）变动情况分析

根据上表3.7-1，本项目实际建设过程中，根据现场实际建设情况与环评、批复内容分析，本次进行论证是否属于重大变动。

1）生产设备及产能
根据本项目主要设备一览表显示，主要生产设备的规格数量未发生变化，其他部分辅助设备数量及型号根据实际情况进行调整。根据验收监测期间企业工况说明可知，项目单批次实际生产能力与原环评基本保持一致，不存在生产能力增加30%及以上的情况。
2）地埋罐
根据环评中内容要求，设置1个56m3液碱储罐（地埋式）1个56m3硫氢化钠储罐（地埋式）。

实际建设中，设置1个地上50m3液碱储罐，1个地上50m3硫氢化钠储罐。根据本项目建设实际生产情况，考虑到地埋式储罐安全问题及对土壤和地下水污染影响较大，因此设置为地上储罐，同时周边做好围堰防渗防腐工作，减少对土壤和地下水污染风险。故本项变动不属于重大变动。

3）消防
根据原环评中内容要求，设置2座1000m3消防水罐，实际建设过程中，设置2座550m3消防水罐，通过计算事故状态下，厂区一次火灾消防用水量约为549m3，建设的消防水罐能够满足厂区事故状态下，消防水的用量；在安全生产中经过论证，实际建设的消防水罐系统能满足安全生产的需要，并且通过安全设施竣工验收及消防验收。
4）固废
根据原环评中内容要求，设置240m2危废库1座，危险废物暂存于危废库，收集后委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门处理。
本项目产生的危险废物主要有污水处理站污泥、废导热油、废催化剂、废包装物和废活性炭。根据实际情况对危废库的面积进行调整，将危废库面积调整为18m2。主要原因如下：①实际生产中污水处理站产生的污泥量减少，本项目中污水处理采用的LBQ-好氧生物处理技术，能较大程度实现污泥减量化，剩余污泥产量为常规生化工艺的10~30%，污泥产出后立即委托有资质的单位及时拉走处理；②活性炭中吸附的杂质易挥发，不适合在厂区内长期暂存，更换活性炭时产生的废活性炭，立即委托有资质的单位及时拉走处理；③根据厂区的总体平面布置及生产安全的距离要求，需要将危废库的面积调整。
通过对现有建设的危废库容量进行论证，产生的危险废物包装方式主要为桶装和袋装，考虑通道、分类贮存等，实际可堆放区域按75%计，堆放方式为单层堆放，堆放高度按1m计，存放量按1t/m3计，则危废库最大储存量约13.5吨，根据实际情况中折算危险废物的年产生量约61.15吨，危废贮存周期按60天计，则危废最大储存量约12.32吨。存储能力可满足本项目需求。故本项变动不属于重大变动。

5）风险应急
根据原环评中内容要求，项目应急事故池和甲类仓库密闭处理，通过管道连接至危废库废气处理装置，若发生泄露、火灾等事故时，产生的废气进入“碱喷淋+活性炭”处理后过15m高DA003排气筒排放。

实际建设中，项目应急事故池密闭处理，通过管道连接至RTO废气处理装置，若发生泄露、火灾等事故时，产生的废气进入“RTO+二级碱喷淋”处理，尾气通过30m高DA001排气筒排放。
应急事故池是在事故发生时，储存全厂产生的事故废水，产生的废气接入RTO废气处理装置，能够使得产生的废气处理的更加彻底，降低对环境影响风险。故本项变动不属于重大变动。
本项目所属行业为其他专用化学用品制造行业，目前尚未发布该行业的变动清单，本项目参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）进行变动分析，其主要变动内容和对变动性质的判定见表3.7-1。

表3.7-1  项目变动内容判定对照
	对照项
	项目实际建设情况
	是否为重大变动

	性质：1.建设项目开发、使用功能发生变化的。
	本项目开发、使用功能未发生变化
	不属于

	规模：2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。3..生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	本项目主要生产装置和原辅材料类型不变，生产、处置或储存能力未超过环评设计值
	不属于

	地点：5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	建设地点不变，环境防护距离边界不变，各工序、构筑物布局不变，项目周边未新增敏感点，项目对环境影响不增加
	不属于

	生产工艺：6.新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：①新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)；②位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；③废水第一类污染物排放量增加的；④其他污染物排放量增加10%及以上的。7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	原辅料种类不变，产品规模、种类不变，不新增污染因子或污染物排放量，且经验收监测废水废气总量控制指标仍在环评报告书及批复中总量之内
	不属于

	环境保护措施：8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	1、废气、废水污染防治措施未发生变化；2、厂区无排气筒高度降低情况；3、废水排放口排放方式未改变；4、事故应急池与环评要求一致；5、危废委托处置。
	不属于


根据以上的分析结果，判断本次建设项目变动内容属于非重大变动。
4.环境保护设施
4.1污染物处置设施

4.1.1废水

项目废水主要为工艺废水、实验室废水、碱液喷淋废水、循环冷却废水、地面冲洗废水、初期雨水、生活污水和蒸汽冷凝水排水等。生产废水进入废水调节罐预处理，生活废水经过化粪池预处理，所有废水采取“ABR厌氧池+LBQ生物接触氧化池+混凝沉淀池”处理（设计处理规模200吨/天）。厂区废水经厂内污水处理站处理达标后，最终经市政管网排入城西污水处理厂集中处理。

（1）废水调节罐

工艺废水、实验室废水、碱液喷淋废水、循环冷却废水、地面冲洗废水、初期雨水和蒸汽冷凝水排水在进入生化系统之前设置废水调节罐，进入废水调节罐的废水可通过水泵逐渐泵入ABR厌氧池，使废水能相对稳定地进入ABR厌氧池。

（2）ABR厌氧工艺

由于废水中COD浓度较高，且废水中含有四氢呋喃、四氢噻吩等难生物降解有机物，直接采用好氧工艺处理不仅效果较差，还会延长废水停留时间，增加运行时间。考虑以上因素，为有效处理含四氢噻吩废水，项目拟在好氧生化之前设置采用ABR厌氧工艺，在厌氧池投加深度厌氧生化催化填料，该催化填料主要含有微生物生存的各种矿物微量元素及微生物活化物质。经驯化后特种菌微生物能将杂环物质开环降解为支链有机物，如下：

项目综合废水进入ABR厌氧反应器后，废水中四氢噻吩、四氢呋喃等污染物被特种菌微生物开环降解为支链有机物，使后续好氧工艺有机负荷减少；同时废水中硫化物，在ABR厌氧反应器产乙酸阶段转化为硫化氢，转化的硫化氢在后续好氧阶段，经曝气吹脱至气相，密闭收集至RTO燃烧处理，该过程可去除约80%的硫化物。

工艺原理：

厌氧折流板反应器，简称ABR，是美国Stanford大学的P.L.McCarty教授等于20世纪80年代初在厌氧生物转盘反应器的基础上改进开发出来的一种新型高效厌氧反应器。ABR示意图如图下图所示。ABR工艺集上流式厌氧污泥床(UASB)和分阶段多相厌氧反应器技术于一体，不但大大提高了厌氧反应器的处理负荷和效率，而且使其稳定性和对不良因素(如有毒物质)的适应性大为增强，是水污染防治领域一项有效的新技术。
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图 4.1‑1  ABR厌氧反应器示意图

ABR工艺的最大特点在于其在反应器中设置了上下折板从而在水流方向上形成依次串联的格室，从而使其中的微生物种群沿长度方向上的不同格室实现产酸相和产甲烷相的分离，在单个反应器中进行两相或多相运行。两相工艺中由于产酸菌集中在第一相产酸反应器中，因而产酸菌和产甲烷菌的活性要分别比单相运行工艺高出4倍，并可使不同微生物种群在各自合适的条件下生存，从而便于有效的管理，稳定运行和提高处理效果；其次其独特的分格式结构和推流式流态使得反应池中可以培养驯化出与该池污水水质环境条件相适应的的微生物群落。
该反应器因具有结构简单、污泥截留能力强、稳定性高等优点，广泛应用于各类有毒难降解有机工业废水的处理，本项目采取ABR工艺作为本次污水处理工艺的厌氧处理工段，以期达到提高COD去除效率、降解四氢呋喃、四氢噻吩等难降解有机物的目的。
（3）LBQ生物接触氧化工艺

厌氧处理后的废水进入LBQ好氧池。利用通过好氧微生物在氧气的作用下，将剩余有机物氧化为二氧化碳、水，剩余硫化物在氧化作用下转化为硫单质，进入污泥中，或氧化为硫化氢，曝气吹脱至RTO处理，硫化物去除效率约95%。

工艺原理：

LBQ-好氧生物处理技术是在传统好氧生化基础上对填料结构以及菌种上的升级优化，采用具有丰富孔系的多孔性载体填料作为流化床填料，采用专业生化填料作为固定床填料，流化床填料主要为载体型粉末活性炭(40-100目)，菌种生长在填料上，形成生物膜。

在改进填料结构的同时，对好氧生物菌也进行升级换代，采用目前根据化工行业废水高浓度、高毒性、高盐分、种类多波动大等一系列特点，开发出具有能承受高负荷、耐冲击、高耐盐、抗毒性能力强，适应性强的具有针对性的优势生物菌群—LBQ好氧生物菌。通过不同种类优势菌群的联合作用来达到对化工废水的彻底降解。在好氧池中投加蓝必清高效复合好氧菌和载体，(LBQ-好氧：40-100目)。二者结合使活性炭的吸附作用及蓝必清复合菌的降解作用进行有机结合，有效去除废水中的有机物，降低了废水中的污染物的含量，达到净化废水的目的。

LBQ-好氧池出水通过沉淀实现泥水分离，菌种全部回流进入好氧系统，从而维持整个好氧系统生物菌的稳定。
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图 4.1-2  LBQ好氧池结构示意图

（4）混凝沉淀

好氧池出水进入混凝沉淀池，加碱调pH至7-8，投加PAC、PAM进一步降低BOD5、COD等，稳定出水水质。
厂区污水处理站处理工艺流程见下图。
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图4.1-3  实际污水处理站工艺流程图
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	图4.1-4  污水处理站“ABR厌氧池+LBQ生物接触氧化池+混凝沉淀池”
	图4.1-5  污水处理站排放口及标识牌


4.1.2废气

4.1.2.1有组织废气
本项目有组织废气主要为生产线工艺废气、污水处理废气、储罐呼吸废气、车间动静密封点泄漏废气、实验室废气、危废库废气等。具体如下：
（1）工艺废气
项目工艺废气主要为四氢噻吩生产线生产过程中产生的废气，主要含有硫化氢、四氢噻吩、四氢呋喃等污染物，污染工序主要为碱吸收、置换、脱硫、精馏、结晶、气化、包装、催化剂再生等工序，项目工艺废气直接进入“RTO+二级碱喷淋”处理设施处理，处理后的废气通过30m高DA001排气筒排放。

（2）罐区废气
本项目丁二醇储罐、四氢噻吩储罐储存过程中会有呼吸废气产生，呼吸废气采用“RTO+二级碱喷淋”处理，处理后的尾气通过30m高DA001排气筒排放。
（3）污水处理废气
项目废水排入厂内污水处理站处理。项目污水处理站处理过程中会产生废气，主要为四氢呋喃、四氢噻吩和硫化氢。其中四氢呋喃、四氢噻吩废气主要在污水罐暂存时和污水处理时产生，硫化氢主要在污水处理时产生。

项目污水处理废气经密闭收集后通过“RTO+二级碱喷淋”处理，处理后的废气通过30m高DA001排气筒排放。

（4）动静密封点泄露废气
项目采用自动化、密闭化、连续化生产，生产过程中设备动静密封点会少量泄漏废气。设备与管线组件的逸散排放连续而缓慢，泄漏频率高低与流体特性、组件材质、操作条件、维护状况等因素有关。

企业在将硫化氢压缩机所在区域封闭处理，内部整体换风；其余设备采样口、进出料口等容易泄露的地方设置集气罩进行收集；另外固定床反应器更换催化剂时进出口采用移动式密闭间密闭处理。以上收集的废气进入RTO处理，动静密封点泄露废气经“RTO+二级碱喷淋”处理后通过30m高DA001排气筒排放。
（5）RTO燃烧废气

本项目有机废气送入RTO焚烧炉（三床）进行焚烧处理，RTO焚烧炉是一种良好的有机废气处理装置，其对有机废气的处理效率可达到98%以上。RTO燃烧过程会产生废气，主要为燃料燃烧废气和废气燃烧废气。处理后的尾气经二级碱喷淋装置处理后通过30m高DA001排气筒排放。
（6）实验室废气

项目设置一座实验室，主要用于产品检测，实验室废气经过通风橱收集后采用活性炭吸附，吸附后的废气通过15m高DA002排气筒排放。

（7）危废库废气
产品生产过程中产生的废催化剂、废导热油、废包装物、污泥和废活性炭等暂存于危废仓库内。项目危废库密闭，废气采取轴流风机整体换风收集，收集后的废气经“碱喷淋+活性炭”处理达标后通过15m高DA003排气筒排放。
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图4.1-4全厂废气处理工艺流程图

本项目RTO焚烧工艺与《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ1093-2020）的可行性分析详见下表。
表 4.1-1  本项目RTO焚烧工艺与HJ1093-2020的符合性分析

	HJ1093-2020中要点摘录
	本项目实际情况
	符合性分析

	进入蓄热燃烧装置的有机物浓度应低于其爆炸极限下限的25%。
	本项目废气中有机物主要为四氢噻吩、四氢呋喃、丁二醇等，各有机物的爆炸极限下限分别为1.1%、1.5%、2.4%，爆炸极限下限的25%分别为0.28%、0.38%、0.6%；本项目建成后四氢噻吩、四氢呋喃、丁二醇的RTO进口浓度分别为311.326mg/m3（0.001%）、1050.682mg/m3（0.003%）、75.909mg/m3（0.0002%），均小于爆炸极限下限的25%；根据HJ1093-2020中公式计算可知，混合有机废气的爆炸极限下限为1.20%，其爆炸极限下限的25%为0.30%，项目有机废气总浓度为2743.485mg/m3（0.008%），小于四氢噻吩、四氢呋喃、丁二醇、混合有机废气等的爆炸极限下限的25%。
	符合

	易反应、易聚合的有机物不宜采用蓄热燃烧法处理。
	本项目废气中有机物主要为四氢噻吩、四氢呋喃、丁二醇，不属于易反应、易自聚的有机物。
	符合

	含卤素的废气不宜采用蓄热燃烧法处理。
	项目有机废气不含卤素。
	符合

	进入蓄热燃烧装置的废气中颗粒物浓度应低于5mg/m3，含有焦油、漆雾等黏性物质时应从严控制。
	项目进入RTO装置的废气不含颗粒物。
	符合

	治理工程的处理能力应根据VOCs处理量确定，设计风量应按照最大废气排放量的105%以上进行设计。
	项目废气排放量为26400m3/h，RTO设计风量为30000m3/h，大于项目废气排放量的105%。
	符合

	废气在燃烧室的停留时间一般不宜低于0.75s。
	项目有机废气在燃烧室的停留时间≥1.5s。
	符合

	燃烧室燃烧温度一般应高于760℃。
	本项目燃烧室燃烧温度为≥900℃。
	符合

	当处理含硫有机物产生二氧化硫时，应采用吸收等工艺进行后处理。
	项目废气燃烧产生的二氧化硫，采取二级碱液喷淋处理后排放。
	符合


4.1.2.2无组织废气
项目在生产及输送挥发性物料及VOCs相关原料和产品时，采用密闭的输送管道运送至生产设备、储罐、装载设施或其他工艺，因此无组织废气主要为设备动静密封点泄漏废气。企业在将硫化氢压缩机所在区域封闭处理，内部整体换风；其余设备采样口、进出料口等容易泄露的地方设置集气罩进行收集；另外固定床反应器更换催化剂时进出口采用移动式密闭间密闭处理。收集效率为95%，未收集的废气通过车间无组织排放，企业加强管理，增加日常检测维修及设备改良次数，将老化垫片或松动的螺栓加以换除或压紧，并定期进行适当的检测维修，有效降低VOCs排放总量。
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	RTO废气排放口（“RTO+二级碱喷淋”）
	实验室废气排放口（活性炭吸附）
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	危废库废气排放口（“碱喷淋+活性炭”）


4.1.3噪声

本次验收项目主要噪声源为压缩机、真空泵、包装机、引风机等。对各类噪声源采取了减振、隔声的噪声防治措施。
表4.1-2  本次验收项目噪声源及其治理措施汇总一览表
	序号
	噪声源
	数量
	源强
	治理措施

	
	
	(台/套)
	dB(A)
	

	1
	包装线
	1
	90
	基础减振、厂房隔声

	2
	硫化氢压缩机
	6
	90
	基础减振、厂房隔声

	3
	制冷循环水泵
	2
	85
	基础减振、厂房隔声

	4
	低温冷水泵
	2
	85
	基础减振、厂房隔声

	5
	循环水泵
	2
	85
	基础减振、厂房隔声

	6
	导热油泵
	8
	85
	基础减振、厂房隔声

	7
	冷却塔
	1
	85
	基础减振、厂房隔声

	8
	引风机
	1
	90
	基础减振、厂房隔声

	9
	真空泵
	3
	85
	基础减振、厂房隔声
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	设备减振


4.1.4固体废物

项目固体废物主要为生活垃圾、污水处理站污泥、废导热油、废催化剂、废包装物和废活性炭等。生活垃圾属于一般固废，集中收集后由当地环卫部门统一清运。本项目固废产生及排放去向见下表4.1-3。
表4.1-3  项目固废产生情况一览表
	危险废物名称
	形态
	产生工序
	危险废物类别
	危险废物代码
	有害成分
	环评产生量（t/a）
	实际折算年产生量（t/a）

	污泥
	固态
	污水处理
	HW49
	900-041-49
	有机溶剂
	
46.42
	44.07

	废导热油
	液态
	导热油置换
	HW08
	900-249-08
	油类
	14.33
	14.33

	废催化剂
	固态
	催化剂活化
	HW49
	900-041-49
	/
	0.8
	0.8

	废包装物
	固态
	实验室
	HW49
	900-047-49
	有机溶剂
	0.05
	0.048

	废活性炭
	固态
	废气处理
	HW49
	900-039-49
	有机溶剂
	2
	1.9

	生活垃圾
	固态
	生活
	/
	/
	/
	12
	11.4


产生的污水处理站污泥、废导热油、废催化剂、废包装物和废活性炭等危险废物均与安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司签订危废协议，定期交由安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司处置。
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	危废间
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	危险废物堆放
	 危险废物标识


4.2其他环保设施
4.2.1环境风险防范设施

（1）应急预案

目前，安徽泰亨特科技有限公司于2023年4月组织编制完成了《安徽泰亨特科技有限公司突发环境事件应急预案》，已在安庆市生态环境局备案（备案号340803-2023-003-H），见附件部分，符合环评及批复要求。

（2）水环境风险防范措施
项目可能泄漏的危险液态物料为丁二醇、液碱等原料以及生产装置区的物料等。这些有害物质一旦通过废水排放系统进入厂区周边的地表水体中，将会产生严重的地表水体污染事件，影响周边水域的水体功能。为了防范和控制发生环境事件或事件处理过程中产生的物料泄漏和消防废水对周边水体环境的污染和危害，降低环境风险，对事故废水进行三级防控体系管理。
一级防控措施：建设罐区围堰及其配套设施（如导流设施、清污水切换设施等），防止污染雨水和事故泄漏造成的环境污染。本项目每个车间及仓库墙脚设排水沟，发生事故时确保事故废水能引入应急事故池，不影响其它车间。厂区设置排水沟和截流井，并作防腐、防渗处理，平时做雨水沟，生产车间以及各仓库同时也应作防腐、防渗处理，避免发生泄漏事故时对地下水造成污染或者影响；

二级防控措施：建设应急事故水池及其配套设施（如事故导排系统），防止单套生产装置较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染；全厂事故应急池收集系统。 
泰亨特公司已在厂区建设容积为1200m3的事故池，以确保事故情况下危险物质不污染水体，可满足一次性事故废水量。全厂总排污口及雨水排污口处设置切断阀，一旦发生事故，紧急关闭，避免全厂事故废水外排，污染环境。

三级防控措施：三级防控体系必须建设末端事故缓冲设施及其配套设施。在厂区内集、排水系统管网中设置排污闸板。在厂区排水系统总排放口设置排污闸板，防止事故废水未经处理排入园区污水处理厂而对其造成冲击负荷。在厂区雨水收集系统排放口前端设置切换阀，切换阀开启可将排水排入雨水管网，切换阀关闭可将来水引入事故池。当发生原料泄漏或火灾事故产生消防废水后能及时关闭雨水阀门同时开启污水阀门，保证事故废水能及时导入事故池，防止有毒物质或消防废水通过雨水管网排入外环境。安庆城西污水处理厂设置事故应急池，一旦产生事故性排放，及时将废水排入安庆城西污水处理厂。安庆城西污水处理厂设有4170m3事故池和8000m3调节池，来应对园区突发环境事件。

一旦事故水进入外环境，可根据事故水的走向，进行监测与防控。
事故水收集方式见下图4.2-1。
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图4.2-1  公司事故废水及雨水收集和排放系统图
	[image: image20.jpg]X/





	[image: image21.jpg]




	事故池切断阀及雨水切断阀
	事故池及初期雨水池


（3）危化品泄漏风险防范措施

四氢噻吩车间、甲类仓库、甲类罐区、危废库地面做好防腐防渗措施，危废库设置导流沟、集液池；储罐区设有围堰，设置导流沟通往厂区污水站。 
设置可燃及有毒气体检测报警系统（GDS），在装置存在易燃、易爆或有毒气体的危险场所，设置带就地声光报警的可燃气体和有毒气体检测仪表，并将信号接至GDS系统。
装置中DCS、SIS系统、仪器仪表的电源、可燃气体及有毒气体检测系统采用不间断电源（UPS）。

备有冲洗工具、备用桶、防护用品、灭火器等应急物资。 
在厂区西北侧设置应急事故池，事故池容积为1200m3，用于收集事故废水和消防废水，并设置切断装置，防止事故时事故废水排入外界水体。 
建立管理制度、巡检制度。
（4）危废暂存风险防范

本项目产生的危险废物主要为污水处理站污泥、废导热油、废包装物、废催化剂和废活性炭等。形态包括液态和固态，废导热油采用桶装储存，废活性炭、污泥、废包装物等采取吨袋包装，废催化剂采取密闭容器包装，均依托厂区现有危废暂存库暂存，委托有资质单位处置。
危险废物暂存场所严格按照国家标准和规范进行设置，设置了防风、防雨、防晒、防渗漏等防范措施。同时危险废物暂存场所设置了便于危险废物泄漏的收集处理的设施；在暂存场所内，各危险废物种类分类储存，并设置了相应的标签。

（5）原料及产品罐区的相关风险防范措施

厂区设2个原料液体储罐区及2个产品液体储罐区，生产区设置液碱储罐和硫氢化钠储罐，各罐区均建有围堰，围堰内地面按重点防渗区进行铺设。厂内设有有效容积1200m3事故水池。围堰与事故水池连接，事故状态下围堰内事故废水均可排至事故水池。罐区泵的出口管道上设置止回阀，以防止介质倒流造成事故。罐区设置可燃气体报警器，并将信号连接进入GDS系统。罐区设置泡沫释放设施。
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	罐区围堰
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	防渗涂层


（6）硫化氢、干气外联管线的风险防范措施

本项目酸性气硫化氢、干气等采用管道输送，在输送过程中存在泄漏的可能，在安庆石化厂和泰亨特公司内分别设置一个硫化氢及干气流量计，计量信号通过光纤传至安庆石化厂。硫化氢、干气管线出安庆石化厂界区前设有仪表快速关闭阀和调压阀，并受安庆石化厂DCS室操作控制。当出现紧急情况时，系统自动切断与硫化氢、干气总管的气体输送，以防止次生灾害的发生。建立管理制度、巡检制度，定时组织人员进行巡查。
4.2.2地下水污染控制设施

根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，公司已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区的要求对相关区域进行防渗处理。项目可能对地下水造成污染的主要来源有三个部分：一是危险品储罐泄露下渗造成的地下水污染；二是化学品库，由于物料包装容器发生泄漏导致液态物料下渗造成的地下水污染；三是污水处理站，由于污水处理站及地下布置的循环水管道可能产生泄漏从而污水下渗污染地下水。因此项目实施后对储罐、生产车间、仓库、污水处理站等构筑物采取重点防渗措施。
地下水监控：本项目在厂区内设置3个地下水监测井，1#位于污水处理站附近；2#位于生产车间附近，3#位于危废库附近。

企业现有的应急物资及装备见下表 4.2-1。

表4.2-1  企业现有的应急物资及装备一览表表

	序号
	物品名称
	数量
	主要功能
	摆放位置

	1
	正压式呼吸器
	6套
	安全防护
	中控室2套，四氢噻吩厂房四套

	2
	化学防护服
	6套
	安全防护
	中控室2套，四氢噻吩厂房四套

	3
	防毒面具
	40个
	安全防护
	四氢噻吩厂房

	4
	轻型防化服
	4套
	安全防护
	中控室

	5
	重型防化服
	4套
	安全防护
	中控室

	6
	便携式可燃气体报警仪
	6只
	环境监测
	中控室4套，四氢噻吩厂房2台

	7
	便携式有毒气体报警仪
	9只
	环境监测
	中控室4台，四氢噻吩厂房5台

	8
	手提应急照明灯
	7把
	现场照明
	中控室2把，四氢噻吩厂房5把

	9
	对讲机
	13台
	应急通信和指挥
	中控室8台，四氢噻吩厂房5台

	10
	急救箱（含医用脱脂棉、纱布绷带、医用碘伏棉棒、医用胶带、风油精、烫伤膏、镊子 、剪刀、创可贴等）
	2个
	院前急救
	中控室1个，四氢噻吩厂房1个

	11
	吸附材料
	2套
	污染物收集
	四氢噻吩厂房

	12
	应急处置工具箱
	1套
	污染物控制
	四氢噻吩厂房

	13
	防护手套
	40个
	安全防护
	四氢噻吩厂房

	14
	防静电服
	40套
	安全防护
	四氢噻吩厂房

	15
	防护靴
	40个
	安全防护
	四氢噻吩厂房

	16
	洗眼喷淋器
	4个
	院前急救
	厂区各区域

	17
	手提式干粉灭火器
	300个
	火灾处置
	厂区各区域

	18
	室外消防栓
	16个
	火灾处置
	厂区各区域

	19
	室内消防栓
	12个
	火灾处置
	厂区各区域

	20
	固定可燃气体探测器
	31个
	环境监测
	厂区各区域

	21
	固定有毒气体探测器
	26个
	环境监测
	厂区各区域


4.2.3规范化排污口、监测设施及在线监测装置

（1）规范化排污口

根据原国家环保总局（环发〔1999〕24号）《关于开展排放口规范化整治工作的通知》中规定：一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收的内容之一。

本项目废气、废水排放口、危废库设置了明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌设置在靠近采样点的醒目处。调试运行期间已按照自行监测方案要求，开展了废气废水自行监测。并及时将自行监测数据上传至自行监测平台。
（2）在线监测装置

目前，公司设置了废气在线监测系统及废水、雨水在线监测系统，废气在线监测系统实时监控颗粒物、SO2、非甲烷总烃，废水、雨水在线监测装置实时监控COD、氨氮、pH。在线设备已完成在线设备验收，在线监测数据已按要求上传至自行监测平台。
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	废气在线监测设备
	废气在线监测设备
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	废水在线监测设备
	雨水在线监测设备


4.2.4排污许可

根据安庆市生态环境局对本次验收项目的批复要求，需要对本次新建项目进行排污许可证申领，安徽泰亨特科技有限公司已在排污许可证网站上进行了排污许可证申报，2023年5月安徽泰亨特科技有限公司已取得安庆市生态环境局首次核发的排污许可证（编号：91340803MA8NX4EB2Q001V）。
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资

本项目总投资102535万元，其中环保投资2853万元，环保投资占总投资额的2.78%，本项目环保投资情况见下表4.3-1。

表4.3-1  本项目环保投资情况  单位：万元
	污染源
	污染防治措施
	主要工程内容
	实际投资

	废水
	废水处理
	废水管网（架空管）
	1500

	
	
	污水分类收集
	

	
	
	废水处理系统（ABR厌氧池+LBQ生物接触氧化池+混凝沉淀池）
	

	
	雨污分流
	分流管道
	

	废气
	废气治理
	厂房局部封闭、加强换风
	500

	
	
	RTO燃烧+二级碱液喷淋装置+30m排气筒
	

	
	
	活性炭+15m排气筒
	

	
	
	碱喷淋+活性炭+15m排气筒
	

	噪声
	隔声
	减振安装、隔声罩等
	3

	固废
	固废收集
	危废暂存库
	50

	环境风险
	围堰、预警、事故水收集切断系统等
	300

	
	1200m3事故水池、432m3初期雨水池
	

	地下水
	四氢噻吩生产车间、催化剂再生车间、甲类仓库、戊类仓库1、甲类罐区、液碱罐区、RTO装置区、危废库、污水处理池、事故池、初期雨水池等构筑物采取重点防渗措施；消防泵房、机柜间、变电所、化验室、戊类仓库2等构筑物采取一般防渗措施；门卫室、控制室采取一般地面硬化
	500

	
	地下水环境监测系统
	

	合计
	2853

	项目总投资
	102535

	环保投资比例%
	2.78


4.3.2“三同时”落实情况

本项目环保设施完成情况与环评及批复要求情况见下表4.3-2。
表4.3-2  环保设施完成情况与环评及批复要求情况一览表
	序号
	污染类型
	环评要求
	批复要求
	企业实际落实情况
	相符性

	1
	废气
	项目碱吸收废气、水相精馏不凝气、前馏精馏不凝气、结晶废气、过滤废气、气化废气、成品精馏不凝气、包装废气、催化剂再生废气、储罐呼吸废气、污水收集及处理废气、动静密封点泄漏废气合并后经“RTO燃烧(一用一备)+二级碱液喷淋”处理后通过30米高排气筒(DA001)排放。实验室废气经“活性炭吸附处理后通过15米高排气筒(DA002)排放，危险库废气经过“碱液喷淋+活性炭”处理后通过15米高排气筒(DA003)排放。
	落实《报告书》提出的各类废气治理措施。项目碱吸收废气、水相精馏不凝气、前馏精馏不凝气、结晶废气、过滤废气、气化废气、成品精馏不凝气、包装废气、催化剂再生废气、储罐呼吸废气、污水收集及处理废气、动静密封点泄漏废气合并后经“RTO燃烧(一用一备)+二级碱液喷淋”处理后通过30米高排气筒(DA001)排放。实验室废气经“活性炭吸附处理后通过15米高排气筒(DA002)排放，危险库废气经过“碱液喷淋+活性炭”处理后通过15米高排气筒(DA003)排放。

废气中二氧化硫、四氢呋喃、非甲烷总烃、氮氧化物应满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中标准要求，实验室废气中NMHC应满足《大气污染物综合排放标准》(GB1629-1996)中表2中标准要求。硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中标准要求。厂区内VOCs无组织排放限值应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中特别排放限值要求。

排气筒须按照要求规范设置，预留采样口。本项目需自厂界设置500米环境防护距离。根据现场勘查应目前环境防护距离范围内无居民点等敏感环境保护目标。大观区人民政府应合理规划，确保在本项目环境防护距离范围内不再新建学校、医院、集中居民点等环境敏感保护目标。
	已落实，项目碱吸收废气、水相精馏不凝气、前馏精馏不凝气、结晶废气、过滤废气、气化废气、成品精馏不凝气、包装废气、催化剂再生废气、储罐呼吸废气、污水收集及处理废气、动静密封点泄漏废气合并后经“RTO燃烧(一用一备)+二级碱液喷淋”处理后通过30米高排气筒(DA001)排放。实验室废气经“活性炭吸附处理后通过15米高排气筒(DA002)排放，危险库废气经过“碱液喷淋+活性炭”处理后通过15米高排气筒(DA003)排放。
	相符

	2
	废水
	项目建成后全厂废水47780.37m3/a，159.27m3/d，项目废水经“ABR厌氧池+LBQ生物接触氧化池+混凝沉淀池”（处理能力200t/d）处理达城西污水处理厂接管标准后排入城西污水处理厂深度处理，处理后的废水排入长江安庆段。雨水排入市政雨水管网，雨污排口均设置在线监测装置。
	落实《报告书》提出的废水处理措施。你公司应落实“雨污分流，污污分流”。项目产生废水主要有循环冷却废水、地面冲洗水、初期雨水、生活污水和蒸汽冷凝水排水等。废水经厂区污水处理设施(设计处理工艺为“ABR厌氧池+LBQ生物接触氧化池+混凝沉淀池”，处理规模为200吨/天)预处理后，送至城西污水处理厂。废水排放执行城西污水处理厂协议接管标准。
	已落实，本项目产生的废水经“ABR厌氧池+LBQ生物接触氧化池+混凝沉淀池”（处理能力200t/d）处理达城西污水处理厂接管标准后排入城西污水处理厂深度处理，处理后的废水排入长江安庆段。雨水排入市政雨水管网，雨污排口均设置在线监测装置。
	相符

	3
	噪声
	项目建成后设备采取合理布设、减振安装及厂房屏蔽等措施。
	落实《报告书》提出的噪声防治措施。严格控制施工场界噪声，合理布置施工机械，合理安排作业时间，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中有关规定：加强施工车辆的管理和相应标识牌的建设工作。本项目投产后各厂界噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类排放限值要求。
	已落实，本项目设备采取合理布设、减振安装及厂房屏蔽等措施。
	相符

	4
	固废
	设置240m2危废库1座，危险废物暂存于危废库，收集后委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门处理。
	落实《报告书》提出的固体废弃物处理处置措施。项目废催化剂、废导热油、污泥、废包装物、废活性炭等危险废物应妥善暂存于危废暂存库(240平方米)内，定期委托有资质单位处置。危险废物暂存场所应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，危险废物应在安徽省固体废物管理信息系统进行申报登记，在日常管理中严格执行环保部《“十三五”危险废物规范化管理指标体系》规定危险废物委托处理处置时应按照《危险废物转移联单管理办法》办理转移联单手续。生活垃圾应集中收集，交环卫部门清运。你公司应加强对固体废物的管理，做好台账工作，确保所有危险废物和一般固体废物得到合理、妥善处置。
	已落实，设置18m2危废库1座，危险废物暂存于危废库，收集后委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门处理。实际建设中，危废库的面积调整，经过计算危废库的储存容量，其存储能力可满足本项目危险废物储存需求。
	相符

	5
	地下水
	项目营运期地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。
	落实《报告书》提出的地下水污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。各个防渗区应达到相应的防渗要求。危险废物仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》相关要求设置。落实《报告书》提出的地下水监控计划，规范设置监控井，对厂区附近地下水进行定期跟踪观测，监测其水位、水质变化情况。
	已落实，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。规范设置监控井，对厂区附近地下水进行定期跟踪观测。
	相符

	6
	风险防范措施
	项目建设432m3初期雨水池1座，1200m3事故水池1座。厂区内分区防渗。
项目应急事故池和甲类仓库密闭处理，通过管道连接至危废库废气处理装置，若发生泄露、火灾等事故时，产生的废气进入“碱喷淋+活性炭”处理后过15m高DA003排气筒排放。
	落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施。强化环境风险防范管理，制定完备的风险应急预案，按照要求落实不同生产、储存单元及污染物治理单元等分区防渗措施，防止污染地下水；加强日常管理和设备检修维护工作；落实各项废水环境风险防范设施与事故池建设(1200立方米)，确保事故废水不外排；你公司应加强管理，禁止各类事故废水进入周边水体；事故状况下需对事故废气采取紧急收集措施。定期进行应急预案演练，确保发生环境风险时，将危害降低到最小，环境风险防控工作纳入建设项目“三同时”管理。
	已落实，建设432m3初期雨水池1座，1200m3事故水池1座。厂区内分区防渗。甲类仓库密闭处理，通过管道连接至危废库废气处理装置，产生的废气进入“碱喷淋+活性炭”处理后过15m高DA003排气筒排放，应急事故池通过管道连接至RTO废气处理装置，若发生泄露、火灾等事故时，产生的废气进入“RTO+二级碱喷淋”处理，尾气通过30m高DA001排气筒排放。事故池中产生的废气能够得到有效处理。
	相符


5.环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定
5.1环境影响报告书主要结论与建议

5.1.1 环境影响报告书主要结论与建议

安徽泰亨特科技有限公司年产25000吨四氢噻吩产品建设项目。2022年9月由安徽中祥环境科技有限公司编制完成《安徽泰亨特科技有限公司年产25000吨四氢噻吩产品建设项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)，2022年11月1日安庆市生态环境局对该《报告书》给予了批复，批复文号为宜环建函﹝2022﹞55号，报告书相关内容，详见下表5.1-1。
表5.1-1 环境影响报告书主要结论与建议汇总表

	工程分析与污染控制
	污染防治措施及治理效果
	环境影响评价结论
	其他需要考核的内容
	相符性

	废气
	项目碱吸收废气、水相精馏不凝气、前馏精馏不凝气、结晶废气、过滤废气、气化废气、成品精馏不凝气、包装废气、催化剂再生废气、储罐呼吸废气、污水收集及处理废气、动静密封点泄漏废气合并后经“RTO燃烧(一用一备)+二级碱液喷淋”处理后通过30米高排气筒(DA001)排放。实验室废气经“活性炭吸附处理后通过15米高排气筒(DA002)排放，危险库废气经过“碱液喷淋+活性炭”处理后通过15米高排气筒(DA003)排放。
	本项目废气中二氧化硫、四氢呋喃、非甲烷总烃、氮氧化物参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015），实验室废气和危废库废气中NMHC执行《大气污染物综合排放标准》（GB1629-1996）中表2中标准。硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值
	环境影响分析结果表明，项目废气排放对区域大气环境质量造成的不利影响较小。厂区设500m环境防护距离（厂界外）。环境防护距离内无居住区分布，不会对当地居民生活造成不利影响。
	总量控制：NOx：0.002t/a、VOCs：13.096t/a
	相符

	废水
	项目生产生活废水经“ABR厌氧池+LBQ生物接触氧化池+混凝沉淀池”（处理能力200t/d）处理达城西污水处理厂接管标准后排入城西污水处理厂深度处理，处理后的废水排入长江安庆段。雨水排入市政雨水管网，雨污排口均设置在线监测装置
	项目废水排入亚同环保（安庆）有限公司城西污水处理厂，废水总排放口污染物执行安庆市城西污水处理厂接管限值
	本项目生产生活废水经厂内预处理后能够满足城西污水处理厂接管限值要求，再经城西污水处理厂集中处理后，对区域地表水体长江（安庆段）水环境的影响较小。
	/
	相符

	固废
	活化炉产生的废催化剂、加热器产生的废导热油、污水处理产生的污泥、废包装物、废活性炭等危险废物，在厂区危废暂存库(240m2)暂存，委托有资质单位处置；员工办公与生活中产生的生活垃圾，交由环卫部门处置
	一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存场、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求
	项目活化炉产生的废催化剂、加热器产生的废导热油、污水处理产生的污泥、废气处理产生的废活性炭和实验室产生的废包装物等危险废物，在厂区危废暂存库暂存，委托有资质单位处置；员工办公与生活中产生的生活垃圾，交由环卫部门处置。项目固废污染防治对策可行。
	/
	相符

	噪声
	隔声罩、墙面防噪处理。
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 中 3类标准
	经过预测，厂界昼间和夜间噪声值均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类声环境功能区标准要求，对区域声环境质量影响较小。
	/
	相符

	地下水
	设置3个地下水监测井开展跟踪监测，项目场地、上下游各布设一个。
	满足环保管理要求
	在正常工况下，项目按照规范和要求对应急事故池、污水处理站、罐区、原辅材料和产品仓库、固废（危废）库、生产装置、污水收集运送管线等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对各种原料、产品、废水及固体废物的管理，不会对地下水环境质量造成不利影响。项目非正常工况下对地下水可能造成的影响主要是由于出现泄漏、溢流以及事故淋洒，导致污染物进入包气带并最终到达浅层地下水。项目厂区区域包气带为粘性土和粉质粘土，防渗性能中等。只要不出现大量的持续渗漏，不会导致大范围的地下水污染。
	/
	相符

	环境风险
	项目建设432m3初期雨水池1座，1200m3事故水池1座。厂区内分区防渗。
项目应急事故池和甲类仓库密闭处理，通过管道连接至危废库废气处理装置，若发生泄露、火灾等事故时，产生的废气进入“碱喷淋+活性炭”处理后过15m高DA003排气筒排放。
	满足环保管理要求
	在加强监控、建立前述风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，本项目的环境风险是可防控的。
	/
	相符


5.2审批部门审批决定

本次验收为安徽泰亨特科技有限公司年产25000吨四氢噻吩产品建设项目，环评审批决定具体内容如下：
一、原则同意《报告书》所述内容和评价结论。本项目位于安庆市大观区纬九路，总投资102535万元，其中环保投资2853万元，主要从事四氢噻吩产品生产，四氢噻吩总设计产能25000吨/年。项目厂区新建车间、仓库、罐区等设施，总建筑面积约13000m2。项目已取得大观区发展改革委备案文件。项目为专用化学品制造，符合安庆高新区和安徽省安庆化学工业区中产业定位要求。在依法取得项目建设用地许可和全面落实《报告书》及本批复提出的污染防治、环境风险防范措施的前提下，我局原则同意你公司按照《报告书》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、原材料等建设该项目。
二、你单位须认真落实《报告书》提出的各项环保措施。项目施工期和运行期应重点做好以下各项工作：

（一）大气污染防治措施

落实《报告书》提出的各类废气治理措施。项目碱吸收废气、水相精馏不凝气、前馏精馏不凝气、结晶废气、过滤废气、气化废气、成品精馏不凝气、包装废气、催化剂再生废气、储罐呼吸废气、污水收集及处理废气、动静密封点泄漏废气合并后经“RTO燃烧(一用一备)+二级碱液喷淋”处理后通过30米高排气筒(DA001)排放。实验室废气经“活性炭吸附处理后通过15米高排气筒(DA002)排放，危险库废气经过“碱液喷淋+活性炭”处理后通过15米高排气筒(DA003)排放。

废气中二氧化硫、四氢呋喃、非甲烷总烃、氮氧化物应满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中标准要求，实验室废气中NMHC应满足《大气污染物综合排放标准》(GB1629-1996)中表2中标准要求。硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中标准要求。厂区内VOCs无组织排放限值应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中特别排放限值要求。

排气筒须按照要求规范设置，预留采样口。本项目需自厂界设置500米环境防护距离。根据现场勘查应目前环境防护距离范围内无居民点等敏感环境保护目标。大观区人民政府应合理规划，确保在本项目环境防护距离范围内不再新建学校、医院、集中居民点等环境敏感保护目标。

（二）水污染物防治措施

落实《报告书》提出的废水处理措施。你公司应落实“雨污分流，污污分流”。项目产生废水主要有循环冷却废水、地面冲洗水、初期雨水、生活污水和蒸汽冷凝水排水等。废水经厂区污水处理设施(设计处理工艺为“ABR厌氧池+LBQ生物接触氧化池+混凝沉淀池”，处理规模为200吨/天)预处理后，送至城西污水处理厂。废水排放执行城西污水处理厂协议接管标准。

落实《报告书》提出的地下水污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。各个防渗区应达到相应的防渗要求。危险废物仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》相关要求设置。落实《报告书》提出的地下水监控计划，规范设置监控井，对厂区附近地下水进行定期跟踪观测，监测其水位、水质变化情况。

（三）噪声污染防治措施

落实《报告书》提出的噪声防治措施。严格控制施工场界噪声，合理布置施工机械，合理安排作业时间，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中有关规定：加强施工车辆的管理和相应标识牌的建设工作。本项目投产后各厂界噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类排放限值要求。
（四）固废防治措施

落实《报告书》提出的固体废弃物处理处置措施。项目废催化剂、废导热油、污泥、废包装物、废活性炭等危险废物应妥善暂存于危废暂存库(240平方米)内，定期委托有资质单位处置。危险废物暂存场所应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，危险废物应在安徽省固体废物管理信息系统进行申报登记，在日常管理中严格执行环保部《“十三五”危险废物规范化管理指标体系》规定危险废物委托处理处置时应按照《危险废物转移联单管理办法》办理转移联单手续。生活垃圾应集中收集，交环卫部门清运。你公司应加强对固体废物的管理，做好台账工作，确保所有危险废物和一般固体废物得到合理、妥善处置。

（五）强化环境风险防控
落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施。强化环境风险防范管理，制定完备的风险应急预案，按照要求落实不同生产、储存单元及污染物治理单元等分区防渗措施，防止污染地下水；加强日常管理和设备检修维护工作；落实各项废水环境风险防范设施与事故池建设(1200立方米)，确保事故废水不外排；你公司应加强管理，禁止各类事故废水进入周边水体；事故状况下需对事故废气采取紧急收集措施。定期进行应急预案演练，确保发生环境风险时，将危害降低到最小，环境风险防控工作纳入建设项目“三同时”管理。
（六）强化信息公开及事中事后监管工作

在项目施工和运营过程中，建设单位应按《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时公布相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益。
（七）项目重大变动须重新报批

若项目的规模、原料性质成分、采用的工艺和污染防治措施等发生重大变动，你公司应严格遵照国家相关法律法规的规定及时向我局报告，待正式批准后方可开工建设和生产。

（八）落实自行监测工作和排污许可制度

按照《排污单位自行监测技术指南 总则》及相关行业自行监测技术指南相关要求，你公司应严格落实自行监测和在线监测相关要求，保证监测质量，做好监测数据记录与保存工作；同时按照《排污许可证管理暂行规定》等相关要求，及时开展排污许可证申领工作。
三、总量控制指标。原则同意大观区生态环境分局总量核定意见，本项目实施后，新增排放大气污染物总量控制指标为NOx：0.002吨/年、VOCs：13.096吨/年；水污染物排放外环境总量控制指标为：COD：1.141吨/年、氨氮：0.114t/a。

你单位应严格落实各项污染治理措施，强化环境保护管理，确保污染物排放总量在控制指标范围内。

四、以上意见，请予以落实。你公司应根据项目特点积极采取有效措施，强化污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放、环境风险能够得到有效防范。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。工程建成后，按规定自主开展竣工环境保护验收，适时开展环境影响后评价。项目建设期、运营期应按《报告书》所列环境监测方案实施监测并按国家有关要求公开信息。
五、其他要求。本项目厂区内有尚未报批用地4.95亩，根据市资规局意见，你公司应在该土地使用前，按程序尽快编制成片开发方案，并完成土地报批、供地等手续方可开工建设。

你公司应在收到本审查意见后5个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至市综合行政执法支队、大观区生态环境分局，并按规定配合各级生态环境部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。请大观区生态环境分局加强项目日常监管。

6.验收执行标准
6.1污染物排放标准

（1）废水

项目产生的生产生活废水排入城西污水处理厂，废水排放限值达到城西污水处理厂接管标准要求，由区域污水管网接入安庆市城西污水处理厂集中处理，尾水处理达标后排入长江（安庆段）。具体标准值详见表6.1-1。

表 6.1-1  污水排放标准单位mg/L，pH无量纲

	标准类别
	污染物
	本项目排放标准

	安庆市城西污水处理厂接管标准
	pH
	6~9

	
	COD
	500

	
	氨氮
	50

	
	总氮
	70

	
	BOD5
	300

	
	悬浮物
	400

	
	TDS
	4000

	
	硫化物
	1


（2）废气

本项目废气中二氧化硫、非甲烷总烃、颗粒物参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015），实验室废气和危废库废气中NMHC执行《大气污染物综合排放标准》（GB1629-1996）中表2中标准。硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中标准。厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。
厂界硫化氢、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值，厂界非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7中标准要求。详见表 6.1-2、表6.1-3、表6.1-4。

表 6.1-2   有组织废气污染物排放控制标准一览表
	排放口
	污染物
	环评要求排放限值
	排污许可管理要求排放限值
	本次验收执行限值
	标准来源

	
	
	大气污染物排放限值（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	大气污染物排放限值（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	大气污染物排放限值（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	

	RTO废气排气筒
	非甲烷总烃
	/
	≥97%（去除效率）
	120
	/
	120
	≥97%（去除效率）
	GB31571-2015

	
	SO2
	50
	/
	50
	/
	50
	/
	

	
	颗粒物
	/
	/
	20
	/
	20
	/
	

	
	硫化氢
	/
	1.3
	/
	1.3
	/
	1.3
	GB14554-93

	
	臭气浓度
	6000
	/
	6000
	/
	6000
	/
	

	实验室废气排气筒
	非甲烷总烃
	120
	/
	120
	/
	120
	/
	GB1629-1996

	危废库废气排气筒
	非甲烷总烃
	120
	/
	120
	/
	120
	/
	


表6.1-3 厂区内VOCs无组织排放最高允许限值
	污染物
	限值含义
	限值(mg/m3)
	无组织排放监控位置
	标准来源

	NMHC（厂房外设监控点）
	监控点1h平均浓度
	6
	在厂房外设置监控点
	GB37822-2019

	
	监控点任意一次浓度
	20
	
	


表6.1-4 厂界无组织废气污染物排放控制标准一览表
	污染物
	限值(mg/m3)
	标准来源

	非甲烷总烃
	4.0
	GB31571-2015、GB14554-93

	硫化氢
	0.06
	

	臭气浓度
	20（无量纲）
	


（3）噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。

（4）固体废物

本项目生活垃圾由环卫部门集中收集处理，工业固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

6.2 总量指标
根据《安徽泰亨特科技有限公司年产25000吨四氢噻吩产品建设项目环境影响报告书审查意见的函》（宜环建函﹝2022﹞55号）中总量控制要求：本项目实施后全厂排放大气污染物申请的总量控制指标为氮氧化物：0.002t/a、VOCs：13.096t/a，环评中核算水污染物排入城西污水处理厂中COD和氨氮的总量分别为：23.890t/a、2.389t/a，水污染物排放外环境总量控制指标为：COD：1.141t/a、氨氮：0.114t/a。

7.验收监测内容
7.1验收监测内容

（1）废水

公司在生产过程中，废水中主要特征污染物包括 pH、COD、氨氮、SS、硫化物等指标，废水监测方案见下表7.1-1。
表7.1-1  废水监测方案一览表

	位置
	类别
	检测点位
	检测项目
	布点个数
	检测频次

	污水处理站进出口
	综合废水
	污水处理站进出口
	pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5、总氮、溶解性总固体、硫化物
	2
	4次/天，共2天


（2）废气

本项目有组织废气监测方案详见下表7.1-2，无组织废气监测方案详见下表7.1-3。（根据企业提供的原料硫化氢气体成分分析报告结果表明，原料硫化氢气体成分中未含有氮元素，其他原辅料中均未含有氮元素，因此生产中产生的废气未有含有氮元素，废气经过“RTO+二级碱喷淋处理”，RTO燃烧使用干气作为燃料，干气气体成分分析报告结果表明，干气成分中未含有氮元素，废气燃烧处理后未有含氮污染物产生，因此本项目未检测氮氧化物因子，也未核算其总量。）
表7.1-2  有组织废气污监测方案一览表

	项目
	监测点位置
	排放口
	监测项目
	布点个数
	监测频次

	工艺废气、储罐呼吸废气、污水处理站废气
	废气处理设施出口
	RTO废气排气筒（DA001）
	非甲烷总烃、二氧化硫、硫化氢、颗粒物、臭气浓度
	1
	3次/天，连续监测2天

	实验室废气
	废气处理设施出口
	实验室废气排气筒（DA002）
	非甲烷总烃
	1
	

	危废库废气
	废气处理设施出口
	危废库废气排气筒（DA003）
	非甲烷总烃
	1
	


表7.1-3  无组织废气污监测方案一览表
	监测点位
	监测项目
	布点个数
	监测频次

	厂界四周
	硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃
	4
	上风向布设一个参照点，下风向布设三个监控点，3次/天，连续监测2天

	厂区内生产车间外四周
	非甲烷总烃
	4
	3次/天，连续监测2天


（3）厂界噪声监测

厂界噪声监测方案见下表7.1-4
表7.1-4  噪声监测方案一览表

	监测点位
	监测量
	监测频次及周期

	东、南、西、北厂界
	等效A声级Leq
	监测2天，昼夜各一次


7.2 环境监测内容

根据项目环境影响报告书制定的环境质量现状监测方案要求，本次验收对地下水和土壤进行环境质量监测，监测方案见表7.2-1。
表7.2-1  环境质量监测一览表
	环境要素
	监测位置
	监测点数
	监测项目
	监测频次

	土壤
	项目污水处理站附近、生产车间附近、罐区与甲类仓库之间、危废库与甲类仓库之间
	4
	金属类、无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物及石油烃等
	监测1天，监测1次

	地下水
	厂区上游、生产车间附近、甲类仓库附近厂区下游
	3
	金属类、无机物、挥发性有机物等
	监测2天，监测1次/天


7.3监测点位图
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图7.2-1  监测点位图
8.质量保证和质量控制
验收监测期间，企业正常生产，污染治理设施运转正常，符合验收监测条件，监测点位布设合理，保证各监测点位布设的科学性和可比性；监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后有由技术负责人审定。
8.1监测分析方法

本次验收项目使用的监测分析方法见表8.1-1。
表8.1-1 监测分析方法一览表

	类别
	项目
	分析方法及标准号
	检出限

	噪声
	噪声(昼/夜)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008
	/

	有组织废气
	颗粒物
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017
	1.0mg/m3

	
	二氧化硫
	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017
	3mg/m3

	
	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》（污染源废气  硫化氢 亚甲基蓝分光光度法） (第四版)国家环境保护总局 (2003年)
	0.007mg/m3

	
	非甲烷总烃
	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017
	0.07mg/m3

	
	臭气浓度
	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022
	10无量纲

	无组织
废气
	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》 （环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法）(第四版)国家环境保护总局 (2003年)
	0.001mg/m3

	
	非甲烷总烃
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017
	0.07mg/m3

	
	臭气浓度
	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022
	10无量纲

	废水
	pH值
	《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020
	/

	
	化学需氧量
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》
HJ 828-2017
	4mg/L

	
	生化需氧量
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009
	0.5mg/L

	
	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	总氮
	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012
	0.05mg/L

	
	悬浮物
	《水质 悬浮物的测定 重量法》
GB/T 11901-1989
	/

	
	溶解性总固体
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006
	/

	
	硫化物
	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》

HJ 1226-2021
	0.01mg/L

	地下水
	色度
	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ1182-2021
	2倍

	
	臭和味
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006
	/

	
	浑浊度
	《水质 浊度的测定》 GB/T 13200-1991
	/

	
	肉眼可见物
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006
	/

	
	总硬度
	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》GB/T 7477-1987
	5.005mg/L

	
	溶解性总固体
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006
	/

	
	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	氯化物
	《水质 无机阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016
	0.007mg/L

	
	氟化物
	《水质 无机阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016
	0.006mg/L

	
	铜
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014
	0.08ug/L

	
	锌
	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987
	0.05mg/L

	
	硒
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014
	0.41ug/L

	
	砷
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014
	0.12ug/L

	
	汞
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014
	0.04ug/L

	
	阴离子表面活性剂
	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987
	0.05mg/L

	
	耗氧量
	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2006
	0.05mg/L

	
	硫化物
	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021
	0.01mg/L

	
	钠
	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989
	0.01mg/L

	
	总大肠菌群
	《水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定酶底物法》HJ1001-2018
	10MPN/L

	
	亚硝酸盐
	《水质 无机阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016
	0.016mg/L

	
	硝酸盐
	《水质 无机阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016
	0.016mg/L

	
	氰化物
	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》
HJ 484-2009
	0.004mg/L

	
	镉
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014
	0.05ug/L

	
	六价铬
	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987
	0.004mg/L

	
	铅
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014
	0.09ug/L

	
	铁
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014
	0.82ug/L

	
	锰
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014
	0.12ug/L

	
	硫酸盐
	《水质 无机阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016
	0.018mg/L

	
	苯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012
	0.4ug/L

	
	甲苯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012
	0.3ug/L

	
	氯仿
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012
	0.4ug/L

	
	四氯化碳
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012
	0.4ug/L

	
	挥发酚类
	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009
	0.002mg/L

	
	铝
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014
	1.15ug/L

	
	pH值
	《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020
	/

	
	碘化物
	《水质 碘化物的测定 离子色谱法》

HJ 778-2015
	0.002mg/L

	土壤
	砷
	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013
	0.01mg/kg

	
	镉
	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997
	0.01mg/kg

	
	六价铬
	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019
	0.5mg/kg

	
	铜
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019
	1mg/kg

	
	铅
	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997
	0.1mg/kg

	
	汞
	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013
	0.002mg/kg

	
	镍
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019
	3mg/kg

	
	四氯化碳
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫铺集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011
	1.3ug/kg

	
	氯仿
	
	1.1ug/kg

	
	氯甲烷
	
	1.0ug/kg

	
	1,1-二氯乙烷
	
	1.2ug/kg

	
	1,2-二氯乙烷
	
	1.3ug/kg

	
	1,1-二氯乙烯
	
	1.0ug/kg

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	
	1.3ug/kg

	
	反-1,2-二氯乙烯
	
	1.4ug/kg

	
	二氯甲烷
	
	1.5ug/kg

	
	1,2-二氯丙烷
	
	1.1ug/kg

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	
	1.2ug/kg

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	
	1.2ug/kg

	
	四氯乙烯
	
	1.4ug/kg

	
	1,1,1-三氯乙烷
	
	1.3ug/kg

	
	1,1,2-三氯乙烷
	
	1.2ug/kg

	
	三氯乙烯
	
	1.2ug/kg

	
	1,2,3-三氯丙烷
	
	1.2ug/kg

	
	氯乙烯
	
	1.0ug/kg

	
	苯
	
	1.9ug/kg

	
	氯苯
	
	1.2ug/kg

	
	1,2-二氯苯
	
	1.5ug/kg

	
	1,4-二氯苯
	
	1.5ug/kg

	
	乙苯
	
	1.2ug/kg

	
	苯乙烯
	
	1.1ug/kg

	
	甲苯
	
	1.3ug/kg

	
	对/间二甲苯
	
	1.2ug/kg

	
	邻二甲苯
	
	1.2ug/kg

	
	硝基苯
	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017
	0.09mg/kg

	
	苯胺
	
	0.1mg/kg

	
	2-氯酚
	
	0.06mg/kg

	
	苯并(a)蒽
	
	0.1mg/kg

	
	苯并(a)芘
	
	0.1mg/kg

	
	苯并(b)荧蒽
	
	0.2mg/kg

	
	苯并(k)荧蒽
	
	0.1mg/kg

	
	䓛
	
	0.1mg/kg

	
	二苯并(a,h)蒽
	
	0.1mg/kg

	
	茚并(1,2,3-cd)芘
	
	0.1mg/kg

	
	萘
	
	0.09mg/kg

	
	石油烃(C10-C40)
	《土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法》HJ 1021-2019
	6mg/kg


8.2 监测仪器

本次验收使用的监测分析方法仪器见表8.2-1。

表8.2-1 监测仪器一览表

	序号
	检测项目
	设备名称及型号
	设备编号
	检定有效期

	1
	手持式烟气流速检测仪
	ZR-3061
	ZH0059
	2024.02.15

	2
	全自动烟尘（气）测试仪
	YQ3000-C
	ZH0083
	2024.08.02

	3
	大流量烟尘（气）测试仪
	YQ3000-D
	ZH0109
	2023.08.17

	4
	大气采样仪
	ZR-3500
	ZH0058
	2023.12.27

	5
	大气采样仪
	QC2B
	ZH0080
	2024.08.02

	6
	大气采样仪
	QC2B
	ZH0081
	2024.08.02

	7
	大气采样仪
	QC2B
	ZH0082
	2024.08.02

	8
	大气采样仪
	QC2B
	ZH0090
	2023.11.21

	9
	便携式温度计
	LC-PHB-1A
	ZH0107
	2024.08.02

	10
	便携式温度计
	LC-PHB-1A
	ZH0108
	2024.08.02

	11
	生化培养箱
	SHP-160
	ZH0008
	2024.02.15

	12
	溶解氧测定仪
	JPSJ-605
	ZH0037
	2024.02.15

	13
	紫外可见分光光度计
	T6新世纪
	ZH0001
	2024.02.15

	14
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9140
	ZH0005
	2023.12.27

	15
	电子天平
	FA2004
	ZH0010
	2023.12.27

	16
	紫外可见分光光度计
	TU-1810
	ZPTT-MA-006
	2023.08.04

	17
	pH计
	PHS-3C
	ZH0014
	2023.12.27

	18
	离子色谱仪
	PIC-10
	ZH0015
	2024.11.07

	19
	原子吸收分光光度计
	SP-3805AA
	ZH0034
	2024.11.07

	20
	原子荧光光度计
	AFS-8220
	ZH0092
	2024.08.02

	21
	电感耦合等离子体质谱仪
	Nex10N 1000G
	ZH0152
	2024.01.04

	22
	智能生化培养箱
	SHP-100
	ZH0102
	2023.12.27

	23
	全自动烟尘（气）测试仪
	YQ3000-C
	ZH0083
	2024.08.02

	24
	分析天平
	AP125WD（CHN）
	ZH0009
	2024.02.15

	25
	气相色谱仪
	GC-9790Ⅱ
	ZH0028
	2025.02.15

	26
	原子荧光光度计
	PF52
	HFZY-278
	2023.10.23

	27
	石墨炉原子吸收分光光度计
	240Z
	HFZY-004
	2024.05.05

	28
	石墨炉原子吸收分光光度计
	240Z
	HFZY-279
	2024.10.23

	29
	火焰原子吸收分光光度计
	TAS-990F
	HFZY-008
	2024.05.05

	30
	气相色谱仪
	Trace1300
	HFZY-192
	2025.04.06

	31
	气质联用仪
	ISQ7000
	HFZY-002
	2024.05.05

	32
	气质联用仪
	8890-5977B
	HFZY-196
	2025.04.06

	33
	轻便三杯风向风速表
	FYF-1型
	ZH0054
	2024.02.15

	34
	便携式风速仪
	WJ-8
	ZH0086
	2024.08.01

	35
	多功能声级计
	AWA5688
	ZH0165
	2024.05.10

	36
	声校准器
	AWA6021A
	ZH0052
	2024.03.15

	37
	声校准器
	AWA6021A
	ZH0084
	2024.07.30

	38
	多功能声级计
	AWA6228+
	ZH0085
	2023.09.18

	39
	离子色谱仪
	IC2000
	HFZY-005
	2024.05.06

	40
	气质联用仪
	7890B-5977B
	HFZY-001
	2024.05.09


8.3人员能力

本次参加验收监测的人员均经过考核并持有合格证书，监测能力能够满足验收监测要求。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

    水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》的要求进行。采用过程中采集了一定比例的平行样；实验室分析过程使用了标准物质、采用了空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，严格按照实验室内分析相关指控措施执行。

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求执行。监测仪器在测试前做好流量校正，在测试时保证其采样流量。室内计量器具在检定有效期内，并按照要求开展质控。
8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。
9.验收监测结果
9.1生产工况

验收监测期间，本次验收项目的生产负荷在75.8%-77.4%，工况运行稳定，同时环保设施运行正常，符合验收监测条件，此次监测结果可作为验收依据。本次验收项目监测期间生产负荷情况详见下表9.1-1。则由统计结果可知本项目工况运行稳定。

表9.1-1 本次验收项目生产负荷情况表

	产品名称
	四氢噻吩
	硫氢化钠（副产品）

	环评设计产量
	设计年产量t/a
	25000
	285

	
	设计日产量t/d
	83.3
	0.95

	验收调试期间实际产量t/d
	6月25日
	64.5
	0.74

	
	6月26日
	63.7
	0.73

	
	7月16日
	63.1
	0.72

	
	7月17日
	63.4
	0.72

	生产运行负荷（%）
	6月25日
	77.4
	73.5

	
	6月26日
	76.5
	72.6

	
	7月16日
	75.8
	71.9

	
	7月17日
	76.1
	72.3


9.2环保设施调试运行效果

9.2.1废水监测结果

（1）废水监测

安徽质环检测科技有限公司于2023年6月25日、26日对厂区污水处理站进行了监测，具体监测结果详见下表。

废水监测结果见表9.2-1。
                  表9.2-1 废水监测结果一览表        单位：mg/L（pH无量纲）
	监测日期
	监测点位
	监测项目
	监测结果
	执行标准值
	达标情况

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	均值或范围
	
	

	2023.6.25
	污水处理设施进口
	pH
	6.4
	6.4
	6.3
	6.2
	6.2~6.4
	/
	/

	
	
	SS
	41
	37
	38
	36
	38
	/
	/

	
	
	氨氮
	44.0
	46.3
	45.4
	45.9
	45.4
	/
	/

	
	
	COD
	267
	265
	271
	275
	270
	/
	/

	
	
	TN
	52.0
	54.3
	53.9
	55.2
	53.8
	/
	/

	
	
	溶解性总固体
	201
	198
	204
	192
	199
	/
	/

	
	
	BOD5
	124
	129
	125
	127
	126
	/
	/

	
	
	硫化物
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/

	2023.6.25
	污水处理设施出口
	pH
	7.0
	7.0
	7.1
	7.2
	7.0~7.2
	6~9
	达标

	
	
	SS
	24
	22
	21
	24
	23
	400
	达标

	
	
	氨氮
	19.9
	20.3
	19.6
	20.0
	20.0
	50
	达标

	
	
	COD
	78
	77
	80
	75
	78
	500
	达标

	
	
	TN
	48.8
	47.5
	46.7
	48.4
	47.8
	70
	达标

	
	
	溶解性总固体
	98
	101
	99
	98
	99
	4000
	达标

	
	
	BOD5
	21.6
	19.0
	20.4
	21.4
	20.6
	300
	达标

	
	
	硫化物
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	1.0
	达标

	2023.6.26
	污水处理设施进口
	pH
	6.5
	6.5
	6.6
	6.4
	6.4~6.6
	/
	/

	
	
	SS
	43
	40
	35
	38
	39
	/
	/

	
	
	氨氮
	44.7
	45.4
	44.2
	46.2
	45.1
	/
	/

	
	
	COD
	278
	276
	277
	267
	274
	/
	/

	
	
	TN
	50.2
	48.4
	49.8
	50.4
	49.7
	/
	/

	
	
	溶解性总固体
	198
	192
	193
	195
	194
	/
	/

	
	
	BOD5
	115
	123
	117
	116
	118
	/
	/

	
	
	硫化物
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/

	2023.6.26
	污水处理设施出口
	pH
	7.2
	7.3
	7.2
	7.4
	7.2~7.4
	6~9
	达标

	
	
	SS
	22
	24
	23
	22
	23
	400
	达标

	
	
	氨氮
	19.0
	19.2
	19.8
	20.0
	19.5
	50
	达标

	
	
	COD
	88
	92
	87
	91
	90
	500
	达标

	
	
	TN
	46.0
	45.2
	43.6
	43.0
	44.4
	70
	达标

	
	
	溶解性总固体
	102
	97
	104
	94
	99
	4000
	达标

	
	
	BOD5
	28.5
	27.5
	27.5
	27.7
	27.8
	300
	达标

	
	
	硫化物
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	1.0
	达标


根据监测结果，污水处理站出口水质能够满足安庆市城西污水处理厂接管标准要求。同时，根据现场核实，本次验收项目实际废水排放量为151.19t/d，年操作时间300天，据此核算排入安庆市城西污水处理厂的COD排放量为3.810t/a、氨氮0.898t/a。

9.2.2废气监测结果

（1）有组织废气监测结果

安徽质环检测科技有限公司于2023年6月25日至26日及7月16至17日对项目有组织废气及无组织废气排放情况进行了监测，具体监测结果详见下表。

表9.2-2  有组织废气监测结果一览表

	采样日期
	检测项目
	非甲烷总烃

	
	采样位置
	实验室废气排气筒出口
	排放标准
（mg/m3）
	达标情况

	
	检测指标
	废气流量（Nm3/h）
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	
	

	2023.6.25
	第一次
	1906.872
	2.33
	0.00444
	120
	达标

	
	第二次
	1906.872
	2.10
	0.00400
	
	达标

	
	第三次
	1874.828
	2.65
	0.00497
	
	达标

	2023.6.26
	第一次
	2220
	3.57
	0.00793
	
	达标

	
	第二次
	2199
	3.56
	0.00783
	
	达标

	
	第三次
	2182
	4.12
	0.00899
	
	达标

	采样日期
	检测项目
	非甲烷总烃

	
	采样位置
	危废库废气排气筒出口
	排放标准
（mg/m3）
	达标情况

	
	检测指标
	废气流量（Nm3/h）
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	
	

	2023.6.25
	第一次
	5743.145
	2.60
	0.01493
	120
	达标

	
	第二次
	5743.145
	2.84
	0.01631
	
	达标

	
	第三次
	5752.899
	2.89
	0.01663
	
	达标

	2023.6.26
	第一次
	4490
	14.7
	0.06600
	
	达标

	
	第二次
	4766
	15.1
	0.07197
	
	达标

	
	第三次
	4807
	14.5
	0.06970
	
	达标

	采样日期
	检测项目
	非甲烷总烃

	
	采样位置
	RTO废气排气筒出口
	排放标准
（mg/m3）
	达标情况

	
	检测指标
	废气流量（Nm3/h）
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	
	

	2023.7.16
	第一次
	10621.26
	3.03
	0.03218
	120
	达标

	
	第二次
	10030.47
	2.91
	0.02919
	
	达标

	
	第三次
	9662.713
	2.83
	0.02735
	
	达标

	2023.7.17
	第一次
	10791.06
	2.55
	0.02752
	
	达标

	
	第二次
	10715.41
	2.57
	0.02754
	
	达标

	
	第三次
	10703.83
	2.47
	0.02644
	
	达标

	采样日期
	检测项目
	二氧化硫

	
	采样位置
	RTO废气排气筒出口
	排放标准
（mg/m3）
	达标情况

	
	检测指标
	废气流量（Nm3/h）
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	
	

	2023.7.16
	第一次
	10282.49
	ND
	/
	50
	达标

	
	第二次
	11373.90
	ND
	/
	
	达标

	
	第三次
	10380.38
	ND
	/
	
	达标

	2023.7.17
	第一次
	10791.06
	ND
	/
	
	达标

	
	第二次
	10715.41
	ND
	/
	
	达标

	
	第三次
	10703.83
	ND
	/
	
	达标

	采样日期
	检测项目
	颗粒物

	
	采样位置
	RTO废气排气筒出口
	排放标准
（mg/m3）
	达标情况

	
	检测指标
	废气流量（Nm3/h）
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	
	

	2023.7.16
	第一次
	10621.26
	ND
	/
	20
	达标

	
	第二次
	10030.47
	ND
	/
	
	达标

	
	第三次
	9662.713
	ND
	/
	
	达标

	2023.7.17
	第一次
	10791.06
	ND
	/
	
	达标

	
	第二次
	10715.41
	ND
	/
	
	达标

	
	第三次
	10703.83
	ND
	/
	
	达标

	采样日期
	检测项目
	硫化氢

	
	采样位置
	RTO废气排气筒出口
	排放速率
（kg/h）
	达标情况

	
	检测指标
	废气流量（Nm3/h）
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	
	

	2023.7.16
	第一次
	10621.26
	0.004
	0.00004
	1.3
	达标

	
	第二次
	10030.47
	0.002
	0.00002
	
	达标

	
	第三次
	9662.713
	0.003
	0.00003
	
	达标

	2023.7.17
	第一次
	10791.06
	0.002
	0.00002
	
	达标

	
	第二次
	10715.41
	0.003
	0.00003
	
	达标

	
	第三次
	10703.83
	0.002
	0.00002
	
	达标

	采样日期
	检测项目
	臭气浓度

	
	采样位置
	RTO废气排气筒出口
	排放标准
（无量纲）
	达标情况

	
	检测指标
	废气流量（Nm3/h）
	排放浓度(无量纲)
	排放速率
	
	

	2023.7.16
	第一次
	10621.26
	234
	/
	6000
	达标

	
	第二次
	10030.47
	178
	/
	
	达标

	
	第三次
	9662.713
	234
	/
	
	达标

	2023.7.17
	第一次
	10791.06
	234
	/
	
	达标

	
	第二次
	10715.41
	151
	/
	
	达标

	
	第三次
	10703.83
	204
	/
	
	达标


根据验收监测结果，本项目RTO废气中二氧化硫、颗粒物排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中标准限值，RTO废气中非甲烷总烃按照《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中要求去除效率达到97%，本项目RTO废气处理系统中由于安全生产要求，进口无法开孔采样，进口不具备采样条件，无法计算其去除效率，按照排污许可证中要求参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5中废水处理有机废气收集处理装置执行的标准限值，监测结果满足其标准限值，实验室废气和危废库废气中NMHC满足《大气污染物综合排放标准》（GB1629-1996）中表2中标准限值。硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中标准限值。

在本次建设项目中进入RTO系统的废气包括车间生产中产生的有机废气、污水处理站密闭收集的废气及动静密封点泄露废气等，废气经管道输送到RTO装置处理，此装置中无需补充空气（氧气）燃烧，自身的废气即可充分燃烧，且根据设备生产厂家提供的相关数据资料，RTO装置出口烟气含氧量低于进口烟气含氧量，因此二氧化硫以实测排放浓度作为达标判定依据，无需折算。（根据企业提供的原料硫化氢气体成分分析报告结果表明，原料硫化氢气体成分中未含有氮元素，其他原辅料中均未含有氮元素，因此生产中产生的废气未有含有氮元素，废气经过“RTO+二级碱喷淋处理”，RTO燃烧使用干气作为燃料，干气气体成分分析报告结果表明，干气成分中未含有氮元素，废气燃烧处理后未有含氮污染物产生，因此本项目未检测氮氧化物因子，也未核算其总量。）
（2）无组织废气监测结果见下表。

表9.2-3  无组织废气监测结果一览表

	检测项目
	采样日期
	检测地点
	检测结果
	排放标准（mg/m3）
	达标情况

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	最大值
	
	

	硫化氢
	2023.6.25
	上风向
	ND
	ND
	ND
	/
	0.06
	达标

	
	
	下风向1
	ND
	ND
	ND
	0.005
	0.06
	达标

	
	
	下风向2
	ND
	0.005
	ND
	
	0.06
	达标

	
	
	下风向3
	0.003
	ND
	ND
	
	0.06
	达标

	
	2023.6.26
	上风向
	ND
	ND
	ND
	/
	0.06
	达标

	
	
	下风向1
	ND
	ND
	ND
	/
	0.06
	达标

	
	
	下风向2
	ND
	ND
	ND
	
	0.06
	达标

	
	
	下风向3
	ND
	ND
	ND
	
	0.06
	达标

	非甲烷总烃
	2023.6.25
	上风向
	0.56
	0.52
	0.54
	/
	4.0
	达标

	
	
	下风向1
	0.69
	0.67
	0.66
	0.86
	4.0
	达标

	
	
	下风向2
	0.84
	0.81
	0.86
	
	4.0
	达标

	
	
	下风向3
	0.73
	0.74
	0.75
	
	4.0
	达标

	
	2023.6.26
	上风向
	0.54
	0.53
	0.53
	/
	4.0
	达标

	
	
	下风向1
	0.73
	0.71
	0.70
	0.79
	4.0
	达标

	
	
	下风向2
	0.65
	0.61
	0.65
	
	4.0
	达标

	
	
	下风向3
	0.79
	0.78
	0.78
	
	4.0
	达标

	臭气浓度
	2023.6.25
	上风向
	ND
	ND
	ND
	/
	20
	达标

	
	
	下风向1
	ND
	ND
	ND
	/
	20
	达标

	
	
	下风向2
	ND
	ND
	ND
	
	20
	达标

	
	
	下风向3
	ND
	ND
	ND
	
	20
	达标

	
	2023.6.26
	上风向
	ND
	ND
	ND
	/
	20
	达标

	
	
	下风向1
	ND
	ND
	ND
	/
	20
	达标

	
	
	下风向2
	ND
	ND
	ND
	
	20
	达标

	
	
	下风向3
	ND
	ND
	ND
	
	20
	达标

	非甲烷总烃
	2023.7.16
	车间外东
	1.06
	1.07
	1.02
	1.07
	6
	达标

	
	
	车间外南
	1.31
	1.37
	1.38
	1.38
	6
	达标

	
	
	车间外西
	1.16
	1.13
	1.19
	1.19
	6
	达标

	
	
	车间外北
	1.84
	1.70
	1.72
	1.84
	6
	达标

	
	2023.7.17
	车间外东
	0.98
	1.02
	1.02
	1.02
	6
	达标

	
	
	车间外南
	1.32
	1.36
	1.39
	1.39
	6
	达标

	
	
	车间外西
	1.45
	1.41
	1.44
	1.45
	6
	达标

	
	
	车间外北
	1.40
	1.32
	1.35
	1.40
	6
	达标


根据监测结果，厂界硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，厂界非甲烷总烃满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7中标准要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。
9.2.3.噪声监测结果

噪声监测结果见下表。

表9.2-4 厂界噪声监测结果一览表  单位：Leq（dB（A））

	监测点位
	监测时间
	监测项目
	监测结果
	标准值
	达标情况

	厂界东
	2023.6.25
	昼间
	等效A声级
	52.9
	65
	达标

	
	
	夜间
	
	46.1
	55
	达标

	
	2023.6.26
	昼间
	
	55.1
	65
	达标

	
	
	夜间
	
	47.2
	55
	达标

	厂界南
	2023.6.25
	昼间
	
	55.1
	65
	达标

	
	
	夜间
	
	45.9
	55
	达标

	
	2023.6.26
	昼间
	
	57.0
	65
	达标

	
	
	夜间
	
	46.5
	55
	达标

	厂界西
	2023.6.25
	昼间
	
	53.1
	65
	达标

	
	
	夜间
	
	43.5
	55
	达标

	
	2023.6.26
	昼间
	
	58.3
	65
	达标

	
	
	夜间
	
	50.5
	55
	达标

	厂界北
	2023.6.25
	昼间
	
	56.6
	65
	达标

	
	
	夜间
	
	44.3
	55
	达标

	
	2023.6.26
	昼间
	
	56.6
	65
	达标

	
	
	夜间
	
	49.5
	55
	达标


根据监测结果，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。
9.2.4.污染物排放总量核算

生产时间：本项目生产时间为300天，7200h/a。本项目污染物总量核算见下表。
表9.2-5 本项目污染物总量核算
	类别
	污染物名称
	排放浓度（均值，mg/L）
	年运行时间（h）
	本次验收项目核算全厂废水排入污水处理厂总量（t/a）
	环评中核算废水排入污水处理厂的排放总量（t/a）
	达标情况

	废水
	废水量
	/
	7200
	45357
	/
	/

	
	COD
	84
	7200
	3.810
	23.890
	/

	
	氨氮
	19.8
	7200
	0.898
	2.389
	/

	类别
	污染物名称
	排放速率（最大值，kg/h）
	年运行时间（h）
	本次实际折算排放总量（t/a）
	批复中大气总量控制指标（t/a）
	达标情况

	废气
	VOCs
	RTO废气排气筒出口
	0.03218
	7200
	0.303
	1.065
	13.096
	达标

	
	
	实验室废气排气筒出口
	0.00899
	7200
	0.085
	
	
	

	
	
	危废库废气排气筒出口
	0.07197
	7200
	0.677
	
	
	


（1）废水

全厂实际废水排入污水处理厂总量约为45357t/a，根据验收监测的废水排放浓度，据此核算COD排入污水处理厂排放量为3.810t/a、氨氮0.898t/a。

（2）废气
根据前述监测结果分析，核算实际生产中RTO废气排气筒出口VOCs排放量为0.232t/a，实验室废气排气筒出口VOCs排放量为0.065t/a，危废库废气排气筒出口VOCs排放量为0.518t/a，污染物VOCs总排放量为0.815t/a，根据验收期间实际工况约为76.5%，据此折算在满负荷工况下，污染物VOCs排放量约为：1.065t/a，满足安庆市生态环境局下达的大气污染物总量控制指标为：VOCs：13.096t/a。

根据企业提供的原料硫化氢气体成分分析报告结果表明，原料硫化氢气体成分中未含有氮元素，其他原辅料中均未含有氮元素，因此生产中产生的废气未有含有氮元素，废气经过“RTO+二级碱喷淋处理”，RTO燃烧使用干气作为燃料，干气气体成分分析报告结果表明，干气成分中未含有氮元素，废气燃烧处理后未有含氮污染物产生，因此本项目未检测氮氧化物因子，也未核算其总量。
9.3环境现状监测
9.3.1地下水环境质量现状
厂区本项目建设3个地下水监测井进行地下水跟踪监测，监测时间为2023年7月16日和7月17日，地下水监测结果见下表。
表9.3-1 地下水检测结果表
	采样日期
	2023.7.16

	检测项目
	厂区上游
	生产车间附近
	厂区下游
	标准值
	达标情况

	色度
	2
	2
	2
	15
	达标

	臭和味
	无
	无
	无
	无
	达标

	浑浊度（NTU）
	2
	2
	2
	3
	达标

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	达标

	总硬度（mg/L）
	147
	136
	130
	450
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	52
	64
	73
	1000
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.044
	0.033
	0.043
	0.50
	达标

	氯化物（mg/L）
	18.0
	19.5
	20.0
	250
	达标

	氟化物（mg/L）
	0.157
	0.155
	0.188
	1.0
	达标

	铜（mg/L）
	0.00104
	0.00096
	0.0014
	1.00
	达标

	锌（mg/L）
	ND
	ND
	ND
	1.00
	达标

	硒（ug/L）
	3.31
	1.51
	1.95
	10
	达标

	砷（ug/L）
	0.28
	0.18
	0.24
	10
	达标

	汞（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	1
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.17
	0.16
	0.18
	0.3
	达标

	耗氧量（mg/L）
	1.5
	1.6
	1.7
	3.0
	达标

	硫化物（mg/L）
	ND
	ND
	ND
	0.02
	达标

	钠（mg/L）
	8.81
	8.97
	9.71
	200
	达标

	总大肠菌群（MPN/L）
	20
	ND
	ND
	30
	达标

	亚硝酸盐(以N计)（mg/L）
	0.032
	0.030
	0.027
	1.00
	达标

	硝酸盐(以N计)（mg/L）
	1.20
	1.18
	1.26
	20.0
	达标

	氰化物（mg/L）
	ND
	ND
	ND
	0.05
	达标

	镉（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	5
	达标

	六价铬（mg/L）
	ND
	ND
	ND
	0.05
	达标

	铅（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	10
	达标

	铁（mg/L）
	0.00918
	0.00558
	0.00532
	0.3
	达标

	锰（mg/L）
	0.00106
	0.00478
	0.00141
	0.10
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	23.6
	25.9
	26.0
	250
	达标

	苯（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	10.0
	达标

	甲苯（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	700
	达标

	氯仿（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	60
	达标

	四氯化碳（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	2.0
	达标

	挥发酚（mg/L）
	ND
	ND
	ND
	0.002
	达标

	铝（ug/L）
	32.5
	32.1
	25.7
	200
	达标

	pH值（无量纲）
	7.2
	7.3
	7.5
	6.5-8.5
	达标

	碘化物（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	80
	达标

	采样日期
	2023.7.17

	检测项目
	厂区上游
	生产车间附近
	厂区下游
	标准值
	达标情况

	色度
	2
	2
	2
	15
	达标

	臭和味
	无
	无
	无
	无
	达标

	浑浊度（NTU）
	2
	2
	2
	3
	达标

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	达标

	总硬度（mg/L）
	149
	140
	144
	450
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	54
	67
	72
	1000
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.046
	0.040
	0.049
	0.50
	达标

	氯化物（mg/L）
	22.7
	21.8
	21.8
	250
	达标

	氟化物（mg/L）
	0.247
	0.252
	0.242
	1.0
	达标

	铜（mg/L）
	0.00127
	0.00122
	0.00103
	1.00
	达标

	锌（mg/L）
	ND
	ND
	ND
	1.00
	达标

	硒（ug/L）
	3.81
	7.64
	4.09
	10
	达标

	砷（ug/L）
	0.29
	0.22
	0.24
	10
	达标

	汞（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	1
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.18
	0.15
	0.15
	0.3
	达标

	耗氧量（mg/L）
	1.4
	1.5
	1.5
	3.0
	达标

	硫化物（mg/L）
	ND
	ND
	ND
	0.02
	达标

	钠（mg/L）
	8.67
	9.53
	9.56
	200
	达标

	总大肠菌群（MPN/L）
	ND
	20
	20
	30
	达标

	亚硝酸盐(以N计)（mg/L）
	0.034
	0.021
	0.021
	1.00
	达标

	硝酸盐(以N计)（mg/L）
	1.62
	1.42
	1.53
	20.0
	达标

	氰化物（mg/L）
	ND
	ND
	ND
	0.05
	达标

	镉（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	5
	达标

	六价铬（mg/L）
	ND
	ND
	ND
	0.05
	达标

	铅（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	10
	达标

	铁（mg/L）
	0.0678
	0.0162
	0.0157
	0.3
	达标

	锰（mg/L）
	0.00179
	0.00218
	0.00358
	0.10
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	30.8
	30.2
	29.5
	250
	达标

	苯（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	10.0
	达标

	甲苯（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	700
	达标

	氯仿（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	60
	达标

	四氯化碳（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	2.0
	达标

	挥发酚（mg/L）
	ND
	ND
	ND
	0.002
	达标

	铝（ug/L）
	91.4
	39.5
	38.7
	200
	达标

	pH值（无量纲）
	7.3
	7.1
	7.4
	6.5-8.5
	达标

	碘化物（ug/L）
	ND
	ND
	ND
	80
	达标


监测结果表明，地下水现状监测因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，项目对地下水环境影响很小。

9.3.2土壤环境质量现状
项目土壤采样时间为2023年6月26日。经检测，厂区内土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤环境风险管控标准》(GB 36600-2018)中第二类用地筛选值要求。具体检测结果见下表。

表9.3-2 土壤检测结果表
	采样日期
	2023.6.26

	检测项目
	危废库与甲类仓库之间
	生产车间附近
	污水处理站附近
	罐区与甲类仓库之间
	标准值
	达标情况

	砷（mg/kg）
	2.18
	5.65
	6.06
	2.89
	60
	达标

	镉（mg/kg）
	0.17
	0.22
	0.23
	0.12
	65
	达标

	六价铬（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	5.7
	达标

	铜（mg/kg）
	34
	53
	30
	31
	18000
	达标

	铅（mg/kg）
	43.0
	74.4
	56.3
	25.3
	800
	达标

	汞（mg/kg）
	0.008
	0.032
	0.022
	0.021
	38
	达标

	镍（mg/kg）
	41
	66
	81
	58
	900
	达标

	四氯化碳（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	2800
	达标

	氯仿（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	900
	达标

	氯甲烷（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	37000
	达标

	1,1-二氯乙烷（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	9000
	达标

	1,2-二氯乙烷（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	5000
	达标

	1,1-二氯乙烯（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	66000
	达标

	顺-1,2-二氯乙烯（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	596000
	达标

	反-1,2-二氯乙烯（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	54000
	达标

	二氯甲烷（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	616000
	达标

	1,2-二氯丙烷（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	5000
	达标

	1,1,1,2-四氯乙烷（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	10000
	达标

	1,1,2,2-四氯乙烷（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	6800
	达标

	四氯乙烯（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	53000
	达标

	1,1,1-三氯乙烷（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	840000
	达标

	1,1,2-三氯乙烷（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	2800
	达标

	三氯乙烯（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	2800
	达标

	1,2,3-三氯丙烷（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	500
	达标

	氯乙烯（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	430
	达标

	苯（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	4000
	达标

	氯苯（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	270000
	达标

	1,2-二氯苯（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	560000
	达标

	1,4-二氯苯（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	20000
	达标

	乙苯（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	28000
	达标

	苯乙烯（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	1290000
	达标

	甲苯（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	1200000
	达标

	对/间二甲苯（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	570000
	达标

	邻二甲苯（ug/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	640000
	达标

	硝基苯（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	76
	达标

	苯胺（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	260
	达标

	2-氯酚（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	2256
	达标

	苯并(a)蒽（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	15
	达标

	苯并(a)芘（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.5
	达标

	苯并(b)荧蒽（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	15
	达标

	苯并(k)荧蒽（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	151
	达标

	䓛（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	1293
	达标

	二苯并(a,h)蒽（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.5
	达标

	茚并(1,2,3-cd)芘（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	15
	达标

	萘（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	ND
	70
	达标

	石油烃(C10-C40)（mg/kg）
	30
	45
	28
	37
	4500
	达标


9.4环境管理检查

在现场监测的同时，对环境管理的情况进行检查，检查结果见下表。

表9.4-1 环境管理情况检查一览表

	序号
	检查内容
	执行情况

	1
	“三同时”执行情况
	该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

	2
	环境管理规章制度的建立及执行情况
	公司内部建立了各级环保工作责任制，确立了各级岗位环保工作责任。

	3
	环保机构设置和人员配备情况
	该公司重视环保工作，有负责各项环保措施的落实的专人。

	4
	排污口规范化整治情况
	已按规范要求建设，在废水废气排放口、固废堆场设立标识牌。

	5
	清污分流、雨污分流情况
	厂区排水系统落实了雨污分流。采用明管明渠方式建设。


9.5环境防护距离

根据项目环评及批复，泰亨特科技公司厂界设置500米环境防护距离。目前防护距离内无医院、学校、居民区等敏感点，该防护距离内不得建设有学校、居民点、医院等敏感保护目标。验收期间踏勘了项目周边相应防护范围的现场情况，无敏感保护目标。

10.验收监测结论
10.1环保设施调试运行效果

10.1.1环保设施处理效率监测结果

根据监测结果，结合环评中限值要求及排污许可管理要求，废气中二氧化硫、非甲烷总烃、颗粒物排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中排放限值要求，实验室废气和危废库废气中NMHC满足《大气污染物综合排放标准》（GB1629-1996）中表2中标准限值。硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中标准限值。

根据监测结果，厂界硫化氢、臭气浓度无组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值，厂界非甲烷总烃排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7中标准要求。厂区内VOCs无组织排放限值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值要求。
根据监测结果，废水经厂内污水处理站预处理后的污染物满足安庆市城西污水处理厂接管标准要求，能够达标排放。
10.1.2污染物排放监测结果

（1）生产负荷核实

验收监测期间，本次验收项目产品的生产负荷在75.8%-77.4%，工况运行稳定，同时环保设施运行正常，符合验收监测条件。

（2）废水监测结果
验收监测期间，项目总排口废水监测结果表明，污水处理设施出口COD、氨氮、SS等各种污染物排放浓度值均达到安庆市城西污水处理厂接管标准要求。
（3）废气监测结果
有组织废气：根据监测结果，本项目各个废气中的指标均能够满足环评及批复要求排放限值，同时达到排污许可证管理要求。

无组织废气：各个厂界的废气无组织排放监测点的污染物均能够满足环评批复及排污许可证中排放限值要求。

因此，项目有组织废气与无组织废气均能够达标排放。
（4）厂界噪声监测结果

验收监测期间，项目厂界昼间和夜间噪声监测结果均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，为达标排放。

（5）主要污染物排放总量核算结果及达标情况

①废水

本次验收项目废水排放量、COD、氨氮排放浓度均满足环评报告及批复中排放要求。

②废气

根据监测结果核算，VOCs排放总量满足环评报告及批复中总量控制指标要求。
10.2 建议与要求

（1）加强生产设施与防治措施运行，定期对各项污染防治设施进行保养检修，清除故障隐患，确保污染物达标排放；

（2）加强安全管理，防止泄露、火灾、爆炸事故发生，定期组织职工开展预案演练，提供职工处理突发事故的能力，在演练过程中不断总结完善事故应急救援预案。

（3）定期检查监督污染治理处置装置的运行、维修等管理情况，加强管道保养与维护，确保雨污分流更彻底。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                                     填表人（签字）：                      项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	安徽泰亨特科技有限公司年产25000吨四氢噻吩产品建设项目
	项目代码
	/
	建设地点
	安庆市大观区纬九路

	
	行业类别
	其他专用化学用品制造
	建设性质
	新建

	
	设计生产能力
	年产25000吨四氢噻吩产品
	实际生产能力
	年产25000吨四氢噻吩产品
	环评单位
	安徽中祥环境科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	安庆市生态环境局
	审批文号
	宜环建函【2022】55号
	环评文件类型
	报告书

	
	开工日期
	2022.11
	竣工日期
	2023.03
	排污许可证申领时间
	2023.05

	
	验收报告编制单位
	安徽质环检测科技有限公司
	环保设施监测单位
	安徽质环检测科技有限公司
	验收监测时工况
	75.8%-77.4%

	
	投资总概算（万元）
	102535
	环保投资总概算（万元）
	2853
	所占比例（%）
	2.78

	
	实际总投资（万元）
	102535
	实际环保投资（万元）
	2853
	所占比例（%）
	2.78

	
	废水治理（万元）
	1500
	废气治理

（万元）
	500
	噪声治理

（万元）
	3
	固体废物治理（万元）
	50
	风险防范（万元）
	300
	其他

（万元）
	500

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	7200h

	运营单位
	安徽泰亨特科技有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340803MA8NX4EB2Q
	验收时间
	2023.6

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)

（t/a）
	本期工程实际排放浓度(2)（mg/L）
	本期工程允许排放浓度(3)（mg/L）
	本期工程产生量(4)

（t/a）
	本期工程自身削减量(5)（t/a）
	本期工程实际排放量(6)（t/a）
	本期工程核定排放总量(7)（t/a）
	本期工程“以新带老”削减量(8)（t/a）
	全厂实际排放总量(9)（t/a）
	全厂核定排放总量（10）（t/a）
	区域平衡替代削减量(11)（t/a）

	排放增减量(12)（t/a）

	
	氮氧化物（mg/m3）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫（mg/m3）
	/
	/
	50
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	挥发性有机物（mg/m3）
	/
	/
	120
	/
	/
	1.065
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD（mg/L）
	/
	/
	500
	/
	/
	3.810
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮（mg/L）
	/
	/
	50
	/
	/
	0.898
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	总磷（mg/L）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	总氮（mg/L）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

采样照片
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附图1 项目在安庆市的地理位置图
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附图3 RTO废气收集管路图
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附图5 项目厂界环境防护距离图

附件1环评批复
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附件5本项目竣工公示及试运行公示截图
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化粪池


ABR厌氧池


LBQ好氧池


混凝沉淀池


工艺废水、碱液喷淋废水、循环冷却排污水、初期雨水、蒸汽冷凝水、实验室废水


城西污水处理厂


生活废水


废水调节罐


PAC、PAM



水相精馏废气
前馏精馏废气
结晶废气
过滤废气
成品精馏废气
包装废气
催化剂再生废气
污水处理站废气
储罐呼吸废气
动静密封点泄露废气
实验废气
RTO+二级碱喷淋
DA001排气筒
四氢呋喃
四氢呋喃、四氢噻吩
四氢呋喃
四氢呋喃、四氢噻吩
四氢噻吩
微量有机废气
硫化氢、四氢呋喃、四氢噻吩
四氢呋喃、四氢噻吩
有机废气
丁二醇、四氢噻吩
四氢呋喃、四氢噻吩
活性炭
DA002排气筒
碱吸收废气
（置换废气纳入碱吸收废气）
硫化氢
气化废气
聚四氢呋喃、四氢呋喃
危废库废气
微量有机废气
碱喷淋+活性炭
DA003排气筒



工艺废水
碱喷淋
生活污水
初期雨水
蒸汽冷凝水
冷却系统






损耗：
损耗：
损耗：
损耗：
损耗：
车间冲洗

损耗：
污水处理站
城西污水处理厂
物料携带
反应生成
产品：
实验室

损耗：
新鲜水



